## Лист3
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 2022 г.
| № п/п | Диспетчерский № ТП,мощность, ток нагрузки трансф-ра |  | Наименование фидеров | Коэффц. | Резерв мощности
[5 empty] | загруженн | Мощность | Мощность
[6 empty] | Sполн кВА | активная кВт
| 1 | 2 |  | 3
| 1 | 590 Т-250 Фидер 31-05 |  | 2. Школа №3.
8. пер.Школьной,ул.Гоголя № 1-13
12.Уличное освещение
|  |  |  | 16. ул. Герцена № 2-12, ул. Некрасова № 1-5, ул. Добролюбова № 1-11 |  |  |  | .
[5 empty] | 0.27 | 182.5 | 155.125
17. ул. Победы № 3-39, пер. Большой № 11-17,Церковь, торговые киоски
18. КНС-10.
| 2 | 591 Т-160 Фидер 31-12 |  | 1. ул. Фрунзе №30-44, 39-55 ул. Кржановского №8-12, 9-27 ул. Комсомольская № 42-36, 35-43
2. МУП Твердое топливо пер. Фрунзе № 1, 1а, 2
|  |  |  | 3. ул. Фрунзе № 57-83, 46-70 ул. Октябрьская № 51-75, 62-86 ул. Горького № 29-41, 14-18 пер. Октябрьский № 1-3, 2-4 ул. Заповедная | 0.33 | 107.2 | 91.12
| 3 | 592 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1. Склады 2 мкр, дома № 11,12,13,14,16,17 СЮТ
4. 2 мкр дом № 2
|  |  |  | 6. Вечерняя школа | 0.21 | 316 | 268.6
7. 2 мкр дом № 3
2 мкр, дома № 7,9,10,8, Магазин "Радуга".
| 4 | 593 Т-160 Фидер 31-05 |  | 1.ул. Фрунзе № 21-37, 12-26 ул. Гоголя № 36-38 пер. Комсомольский
2. ул. Октябрьская д.№1-25,2-32 ул. Мира № 9-17 ул. Гоголя № 38-44, 47-51
[5 empty] | 0.44 | 89.6 | 76.16
3. ул. Гоголя № 19-45 ул. Фрунзе №2-10, 1-17 ул. Партизанская № 1-11, 2-12 Пожарная часть, Вневед. Охрана
| 5 | 594 Т-160 Фидер 31-05 |  | 1. ул. Комсомольская № 17-33,18-34 ул. Гоголя №14-16
2. ул. Гоголя № 18-32, 27-39
[5 empty] | 0.21 | 126.4 | 107.44
3. ул. Комсомольская № 1-16 ул. Гоголя № 19-25 ул. Мира № 25-43, 34-38
| 6 | 595 Т-160 Фидер 31-12 |  | 1. ул. Кржановского № 2-8 ул. Ленина № 129-147, 128-142
2. ул. Ленина № 74-126
[5 empty] | 0.21 | 126.4 | 107.44
3. ул. Кржановского № 1-3 ул. Щетинкина № 1-29а ул. Гоголя № 10-12, 15-17
| 7 | 596 Т-250 Фидер 31-05 |  | 1. ул. Крестьянская №17а-25, ул. Рабочая №1-10, Гаражи Рыбинспек
2. ул. Крестьянская № 22-48 ул. Пролетарская № 1-23, 2-24
3.ул.Мира №47-57,62,65,69, ул. Крупская № 35-39,28-40. пер.Боль-шой № 1-7,8-20,ул.Курнатовского №2, Магазин строит. материалов
[5 empty] | 0.37 | 157.5 | 133.875
4. ул. Крупской № 42-74,47-77
5. магазин "Большой"
6. магазин "Юбилейный"
| 8 | 597 Т-250 Фидер 31-05 |  | 1. ул. Чапаева №11-21,18-30 ул. Береговая 1-24
|  |  |  | 2. ул. Береговая № 25-52 | 0.15 | 212.5 | 180.625
3. ул. Береговая № 23-28 ул. Чапаева № 2-16
| 9 | 598 Т-160 Фидер 31-05 |  | 1. общежитие, ул. Дзержинского 22
2. ул. Алтайская № 1-20
|  |  |  | 3. ул. Дзержинского № 1-19,2-24 пер. Калинина № 1-10 | 0.3 | 112 | 95.2
4. Калинина № 11-18 Пролетарская № 25-37
| 10 | 599 Т-315 Фидер 31-04 |  | 2. 2 мкр. Дом №28
3. Школа №1 хоз.корпус
|  |  |  | 4. Школа №1 хоз.корпус | 0.06 | 296.1 | 251.685
6. Школа №1 освещение
9. Школа №1 силовая, гаражи.
| 11 | 600 Т-250 Фидер 31-12 |  | 2.ул.Козика №13-17, ул.Кравченко 16-24, ул.Воронецкого №15-23,16-20, ул. Лесная № 12-18
3.Кравченко4-14,9, Лесная1-9,2-10
|  |  |  | 4.ул.Козика 2-8,1-9, ул.Парщикова №1-11, 2а-16, ул.Кравченко №16-24 ул. Воронецкого №1-3, 2-10 | 0.15 | 212.5 | 180.625
5.ул.Букатова 2-16, ул.Воронецкого 7-13,14, ул. Кравченко 26-40,42,11-17, ул.Лесная 42,ул.Кривенко 11-17
| 12 | 601 Т-400 Фидер 31-04 |  | 2. Земельный комитет
3. 2мкр дом 35
4. Детсад №4
6. 2 мкр дом 36
|  |  |  | 7. Федеральное казначейство | 0.13 | 348 | 295.8
8. Детсад №2 2 мкр. №29,32,37,38,40-43
9. Регистрационная палата
| 13 | 602 Т-400 Фидер 31-11 |  | Музей, ввод
3. Дом 20-17
|  |  |  | 5. Дом 7-10 | 0.08 | 230 | 195.5
7. Освещение
8. Дом 1-2,22-26
| 14 | 603 Т-250 Фидер 31-11 |  | 2. Туалет
4. Адм. здание Дом 17-20
Дом 17-20
7. Дом 12-15
|  |  |  | 9. Дом 27-30 | 0.11 | 222.5 | 189.125
10. Дом 16-31
Хоз. помещение
14. Пожарное. депо
| 15 | 604 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1. СПТУ-28 силовая
2. Дом торговли
3. СПТУ-28 освещение
4. Дом торговли
|  |  |  | 5. Уличное освещение Киоски | 0.26 | 296 | 251.6
6. Киоски
7. СПТУ-28 силовая
| 16 | 605 Т-400 Фидер 31-11 |  | 1. Гараж
2. 4 мкр. Дом 4
3. 4 мкр. Дом 8
6. Гараж
|  |  |  | 8. 4 мкр. дом 3 | 0.29 | 284 | 241.4
11. 4 мкр. дом № 3
12. 4 мкр. Дом 13
14. дом №12
15. 4 мкр. дом № 5
| 17 | 606 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1. 2 мкр. № 63
2. 2 мкр. № 64, 66, 67
|  |  |  | 4. 2 мкр. № 61 | 0.18 | 328 | 278.8
5. 2 мкр. № 62, 65
6. Магазин
| 18 | 607 Т-400 Фидер 31-11 |  | 5. 1 мкр. № 9
6. 1 мкр. № 10
7. 1 мкр. № 9
8. 1. мкр. № 10 РЩ-2
|  |  |  | 2 секция 1. 1 мкр. № 8 РЩ-1 | 0.3 | 280 | 238
2. 1 мкр. № 8 магазин
6. 1 мкр. № 6
8. 1 мкр. № 6
| 19 | 608 Т-400 Фидер 31-11 |  | 1. ул. Ленина № 3-9, 15-23, 4-24 ул. Ломоносова № 13,16-28
2. ул. Новая № 30-40, 33-39 ул. Пушкина № 23, магазин
|  |  |  | 3. ул.Зеленая № 1-11, ул.Ломоносова 1-19,2-14,хоз.постр. | 0.21 | 316 | 268.6
4. ул. Енисейская № 1-25, 10-36 ул. Гастелло №1-13, 2-14 ул. Новая № 41-45, 51, 42-52 хоз.постройки
| 20 | 609 Т-100 Фидер 31-04 |  | 2. Мастерская МУП МПО ЖКХ
[5 empty] | 0.12 | 88 | 74.8
4. Магазин "Октябрь"
| 21 | 610 Т-400 Фидер 31-11 |  | 2. ул. Пушкина 2б
3. РОВД
4. ул.Пушкина 2а, ул.Вокзальная
5. Гаражи
|  |  |  | 8. КНС-1 | 0.1 | 360 | 306
9. Народный суд
11. Гараж к-ра "Искра"
12. Кинотеатр "Искра"
13. Гаражи, уличное освещение
14. Станция юных техников
| 22 | 611 Т-250 Фидер 31-04 |  | 5. Дом Ветеранов
6. Аптека
|  |  |  | 12. Дом ветеранов | 0.25 | 187.5 | 159.375
14. Новый Магазин "Борус"
| 23 | 612 Т-320 Фидер 31-04 |  | 1. 2 мкр. № 6
2. 2 мкр. № 20
|  |  |  | 3. 2 мкр. № 21 | 0.22 | 249.6 | 212.16
4. Магазин
5. 2 мкр. № 21
6. 2 мкр. № 20
| 24 | 613 Т-400 Фидер 31-04 |  | 2. 2 мкр. №57
3. 2 мкр. №58
4. 2 мкр. №55
6. Детсад № 5
8. 2 мкр. № 56
|  |  |  | 9. 2 мкр. № 46 | 0.43 | 228 | 193.8
14. 2 мкр. № 47
15. 2 мкр. № 48
16. 2 мкр. № 55
18. 2 мкр. № 51
19. 2 мкр. № 54
21. 2 мкр. № 50
23. 2 мкр. № 59
24. 2 мкр. № 53
| 25 | 614 Т-250 Фидер 31-11 |  | Водоразбор. Ввод
[5 empty] | 0.09 | 227.5 | 193.375
| 26 | 615 Т-250 Фидер 31-11 |  | 1. Квартал ПТФ № 15
2. Пекарня
|  |  |  | 4. Квартал ПТФ № 5,6,7,8, киоск | 0.19 | 202.5 | 172.125
8. Детсад
11. Квартал ПТФ № 15
12.Квартал ПТФ №1,2,3,4
| 27 | 616 Т-400 Фидер 31-11 |  | 1. Стадион спортзал
Стадион
[5 empty] | 0 | 400 | 340
Спортзал (электробойлер)
| 28 | 617 Т-630 Фидер 31-04 |  | 2. ул. Крестьянская № 3-17,2 ул. Сибирская № 1-13, 2-2 ул. Набережная № 1-6
|  |  |  | 3. ул. Крупской № 1-33,2,4 | 0.11 | 560.7 | 476.595
4. Администрация, отделения связи , кафе
5. Уличное освещение
6. ул. Мира № 40-60
7. ул. Крупской № 2-26
| 29 | 618 Т-315 Фидер 31-04 |  | 1. Церковь "Воскресение"
3. Банк,сберкасса
4. Типография
5. 2 мкр. № 52
|  |  |  | 7. Аптека | 0.46 | 170.1 | 144.585
Рубильник №2
8. Казначейство ул. Ленина № 69-127, магазин,
9. Стомотология, торг.дом "Елена"
12. Магазин №6, КНС-6
13. Налоговая инспекция
14. Налоговая инспекция
| 30 | 619 Т-315 Фидер 31-04 |  | 1. РОНО
2. Дом кулбтуры
3. Дом культуры
|  |  |  | 4. Церковь | 0.16 | 264.6 | 224.91
Рубильник №6, Дом №37
7. Дом творчества
8. Поликлиника
| 31 | 620 Т-250 Фидер 31-11 |  | 2. Начальная школа
3. Начальная школа
4. Библиотека
5. Собственные нужды РП-1
|  |  |  | 6. 1 мкр. № 11 подъезд 2 | 0.4 | 150 | 127.5
7. 1 мкр. № 11 подъезд 5
8. 1 мкр. №1 подъезд 7
9. 1 мкр. № 1 подъезд 3
14. Киоск
| 32 | 621 Т-250 Фидер 31-11 |  | 1. дом № 4
2. дом № 3, дом № 2
[5 empty] | 0.42 | 145 | 123.25
4. дом № 5 подъезд 5
| 33 | 622 Т-320 Фидер 31-04 |  | 2. магазин " Саяны"
3. 2 мкр. № 25
4. 2 мкр. № 22
5. 2 мкр. № 24
|  |  |  | 9. 2 мкр. № 26 | 0.33 | 214.4 | 182.24
10. 2 мкр. № 22
14. Киоск
15. 2 мкр. № 60
| 34 | 623 Т-250 Фидер 31-04 |  | 1. Магазин " Лесной"
2. Киоски
3. Аптека, парикмахерская
5. Котельная , гаражи " Коомунальщик"
[5 empty] | 0.11 | 222.5 | 189.125
7. Магазин " Молоко", "Ткани"
8. ЦТСЭН
9. Гаражи, колбасный цех
10. Бар " Медведь" магазин " Ткани", ул. Первомайская № 48, 52
| 35 | 624 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1 секция
1. Родильное отделение (силовая)
2. Скороя помощь
3. Столовая ГПТУ
4. Детское отделение
6. Кухня
|  |  |  | 7. терапия | 0.34 | 264 | 224.4
9. Прачечная
2 секция
1. Роддом освещение
4. Кательная
5. Роддом силовая
6. Главный корпус
9. Хозяйствееный корпус
10. ул. Павлова, ул. Боткина
| 36 | 625 Т-320 Фидер 31-04 8-11 час |  | Ввод № 2 насосная № 2
[5 empty] | 0.19 | 259.2 | 220.32
| 37 | 626 Т-320 Фидер 31-04 |  | 1. Мастерская ПТУ-44
2. Общежитие ПТУ-44( силовая)
3. Общежитие ПТУ-44
8. ШСС № 5,6,7,8
|  |  |  | 9. Общежитие № 3 | 0.11 | 284.8 | 242.08
10. Общежитие
18. Детсад № 6
| 38 | 627 Т-560 Фидер 31-04 |  | 2. Павильон "Нимора"
3. Гаражи Музея
4. ШСС № 12
5. Уличное освещение
|  |  |  | 6. ШСС № 10,19,28,29,30 | 0.19 | 453.6 | 385.56
7. Магазин № 18
8. ШСС № 16,19
12. Гаражи ШСС
13. ШСС № 22,23,24, м-н "Сказка"
14. Магазин "Сибирячка"
15. ШСС 22,24
| 39 | 628 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1. КНС-3
2. ул.Первомайская № 149-211 уличное освещение
[5 empty] | 0.02 | 392 | 333.2
3. АЗС
| 40 | 629 Т-250 Фидер 31-19 |  | 2. Столовая , Спальный корпус школы-интернат
5. Насосная,овощехранилище
[5 empty] | 0.13 | 217.5 | 184.875
6. Учебный корпус, прачечная
7. ул. Тельмана № 22
| 41 | 630 Т-315 Фидер 31-11 |  | 1 секция
4. Гаражи
7. Школа № 2
9. Кирова
|  |  |  | 2 секция | 0.08 | 289.8 | 246.33
2. ул.Тельмана № 1,2,4,6,8,10,12,14,18,19,20 ул.Первомайская № 55,57,71-111 ул. Кирова
3. Школа № 2
|  | 631 Т-400 Фидер 31-19 |  | 12. Гаражи лесхоза ул.Горького № 18/1-18/5, Мойка АРЗ
|  |  |  | Освещение корпуса | 0.02 | 392 | 333.2
Котельная
13. Ремзавод Мельница Шушуенская марка . Ввод
| 42 | 632 Т-320 Фидер 31-03 |  | 1. СТО
3. Гаражи
5. Столярный цех
6. Банк
|  |  |  | 7. Администрация МУП ШТЭС | 0.12 | 281.6 | 239.36
8.Склад РОНО
Цех ремонта эл.двигателей
| 43 | 633 Т-400 Фидер 31-03 |  | 2. Оранжерея
3. ДБ " Солнечный"
4. Магазин " Виктория"
5. Рынок
7. Кафе " Ель"
|  |  |  | 8. Военкомат | 0.19 | 324 | 275.4
9. Торговые киоски
. ДБ " Солнечный"
10. Автовокзал
11. Бани
12. Автовокзал
| 44 | 634 Т-630 Фидер 31-03 |  | Ввод 0,4 кВ ОАО "Шушенская марка"
[5 empty] | 0 | 630 | 535.5
| 45 | 635 Т-1000 Фидер 31-03 |  | Ввод 0,4 кВ Хлебозавод
[5 empty] | 0.14 | 860 | 731
|  | 636 Т-250 Фидер 31-19 |  | Прием металла Зырянов
Металлоприем Карталь
Горького 24,26
|  |  |  | Склад картофельный | 0.004 | 249 | 211.65
В линию
| 46 | 637 Т-250 Фидер 31-05 |  | 1. ул.Курнатовского № 4-18
2. ул.Курнатовского № 1-5 ул. Некрасова № 7-11
[5 empty] | 0.16 | 210 | 178.5
3. ул.Рехлова № 1-22
4. ул.Акулова № 3-37
| 47 | 638 Т-160 Фидер 31-12 |  | 2. ул.Ленина № 151-165,Горького 2
3. пер.Чехова № 1-3 ул.Горького № 4-8, 21-27
4. ул.Чехова №3-9,2-18 ул.Комсомольская №45-47, 44-48 пер.Фрунзе № 3 ул.Ленина № 149 ул.Горького № 17-19
[5 empty] | 0.27 | 116.8 | 99.28
5. пер.Фрунзе № 2-4,1-1а ул.Фрунзе № 50-70 ул.Горького № 10 пер.Чехова № 5,7 ул. Октябрьская № 1,2-4
6. Уличное освещение
| 48 | 639 Т-400 Фидер 31-12 |  | 1. ул.Боровая № 18-24 ул.Восточная
2. ул.Северная , ул.Полярная ул.Рябиновая
[5 empty] | 0.13 | 348 | 295.8
3. ул.Северная № 1-16
5. ул.Боровая № 2-16
| 49 | 640 Т-400 Фидер 31-14 |  | Пилорама
[5 empty] | 0.13 | 348 | 295.8
| 50 | 641 Т-200 Фидер 31-12 |  | 1. База МУП ШТЭС
2. Насосная 4
3. ул.Октябрьская №27-47, 36-56
|  |  |  | 5. ул.Пионерская № 28, 32-34 | 0.19 | 162 | 137.7
Заготконтора
Магазин Горького № 46
|  | 642 Т-400 |  | 4. Насосная
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 51 | 643 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1. Насосная
2. Дом № 16, 17
3. ВЛ-0,4 кВ
4 Стадион
|  |  |  | 5. Общежитие № 2, мастерские | 0.2 | 320 | 272
6. Столовая
7. Общежитие №3
8.Магазин " Венера"
| 52 | 644 Т-320 Фидер 31-04 |  | 3. Общежитие № 2
4. Учебный корпус № 3
8. Учебный корпус № 2
13. Учебный корпус № 1
|  |  |  | 16. Мастерские | 0.08 | 294.4 | 250.24
18. Столярная мастерская
| 53 | 646 Т-160 Фидер 31-04 |  | 1. РУС
2. Почта
[5 empty] | 0.16 | 134.4 | 114.24
3. Гаражи
4. Павильон
|  | 647 Т-400 Фидер 31-04 |  | Ввод 0,4 кВ гостиница " Турист"
[5 empty] | 0.02 | 392 | 333.2
| 54 | 648 Т-250 Фидер 31-04 |  | 1. Прессцентр
|  |  |  | 2. Освещение | 0.03 | 242.5 | 206.125
| 55 | 649 Т1-320, Т2-630 Фидер 31-19 |  | АБЗ Ввод 0,4 кВ
[5 empty] | 0.2 | 256 | 217.6
[5 empty] | 0.005 | 626.85 | 532.8225
|  | 650 Т-250 Фидер 31-19 |  | Промбаза ХРСУ
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 56 | 651 Т-100 Фидер 31-07 |  | 1. Учхоз
[5 empty] | 0.01 | 99 | 84.15
| 57 | 652 Т-400 Фидер 31-11 |  | 1. ул.Проточная № 20-23 ул.Шушенская
|  |  |  | 2. ул.Саянская № 12-34, 21 | 0.07 | 372 | 316.2
3. ул.Таежная № 2-30,ул.Дружбы,у Юбилейная,ул.Московская№15-23
| 58 | 653 Т-160 Фидер 31-23 |  | Дачи № 1
[5 empty] | 0.04 | 153.6 | 130.56
| 59 | 654 Т-315 Фидер 31-19 |  | 1. Автомат
[5 empty] | 0 | 315 | 267.75
| 60 | 655 Т-400 Фидер 31-11 |  | 6. Школа искусств
7. Школа искусств
[5 empty] | 0.07 | 372 | 316.2
Губернаторская деревня
Кафе
| 61 | 656 Т-250 Фидер 31-12 |  | 1. ул.Кривенко № 1-9, 2-12 ул.Победы № 4-24
2. Магазин " Саянский "
|  |  |  | 3. ул. Семирацкого № 1-11, 2-24 ул.Кривенко № 13,14-16 ул.Букатова № 1-19 | 0.21 | 197.5 | 167.875
| 62 | 657 Т-160 Фидер 31-12 |  | 1. ул.Победы № 2-24 ул.Молодежная № 1-23, 2-16
2. ул.Светлая № 2-32, 3-15
[5 empty] | 0.14 | 137.6 | 116.96
3. ДРСУ
| 63 | 658 Т-100 Фидер 31-12 |  | 1. Гаражи амбулатория
Административное здание
[5 empty] | 0.04 | 96 | 81.6
| 64 | 659 Т-400 Фидер 31-12 |  | 1. Промбаза
2. Гаражи
[5 empty] | 0.002 | 399.2 | 339.32
3. Контора, кордон, пилорама
| 65 | 660 Т-250 Фидер 31-11 |  | 1. Турбаза " Журавленок "
2. Столовая
[5 empty] | 0.12 | 220 | 187
|  | 661 Т-400 Фидер 31-19 |  | Промбаза, пилорама
2. Маслоцех
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3. Жилые дома
| 66 | 662 авт Т1-400, Т2-630 Фидер 31-19 РВ |  | 1. Гаражи Бльница
2. Вводной
3. ЦРМ
4. Склад
5. Мастерские СПТУ
|  |  |  | 6. Мачта | 0.09 | 364 | 309.4
7. Пилорама
8. Контора
9. Гаражи район горгаза
10. Мачта сотов. Связи
11. Нефтебаза
| 67 | 663 Т-400 Фидер 31-11 |  | 2. Общежитие
3. Дом 11
4. Дом 2а, 3мкр № 1
7. Дом 12
|  |  |  | 8. Дом 12 | 0.52 | 192 | 163.2
9. Дом 2а, 3 мкр.
11. Дом 10
12. Дом 10
13. Банк
14. Дом 2
| 68 | 664 Т-400 Фидер 31-19 |  | Ввод 0,4 кВ " Очистные " № 1
Ввод 0,4 кВ " Очистные " № 2
[5 empty] | 0.04 | 384 | 326.4
[5 empty] | 0.23 | 308 | 261.8
| 69 | 665 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1. ул.Сахарова
2. Гаражи
|  |  |  | 3. ул.Пушкина | 0.12 | 352 | 299.2
4. ул.Есенина
5. ул.Есенина дом
| 70 | 666 Т-250 Фидер 31-19 |  | 3. Дом 5
4. Дом 6
|  |  |  | 6. Киоски,уличное освещение | 0.14 | 215 | 182.75
7. Дом 3
8. Дом 4
| 71 | 667 Т-63 Фидер 31-19 |  | 1. Мастерская
2. АЗС-97
[5 empty] | 0.05 | 59.85 | 50.8725
3. Дом
| 72 | 668 Т-630 Фидер 31-11 |  | 19. Дом № 25 , 3 мкр.
18. ул.Мичурина № 45-61, 46-62 ул.Пионерская № 1-7, 2-6 ул.Первомайская № 53, киоск
[5 empty] | 0.11 | 560.7 | 476.595
| 73 | 669 Т-250 Фидер 31-19 |  | Спирт завод
[5 empty] | 0.01 | 0 | 0
| 74 | 670 Т-400 Фидер 31-19 |  | 1. Горгаз
2. Контора МУП " Водоканал "
|  |  |  | 3. Мастерская | 0.04 | 384 | 326.4
4. АТК-2
5. АЗС
6. Бойлерная
| 75 | 671 Т-250 Фидер 31-12 |  | 3. Насосная № 7
5. Дом № 13
8. ул. Щетинкина № 29-41
|  |  |  | 9. Дом № 15 | 0.08 | 230 | 195.5
10. Щетинкина 2-50, Мира 45, Гоголя 2-8
| 76 | 672 Т-160 Фидер 31-12 |  | 1. Садовая № 1-7, 4-6 ул.Энергетиков № 5-11 ул.Ленина № 152
|  |  |  | 2. пер.Летний ул.Энергетиков № 1-3 ул.Светлая 3а, 5 ул.Ленина № 142а, 142б | 0.2 | 128 | 108.8
3. ул.Ленина, гараж
|  | 673 Т-250 Фидер 31-11 |  | 1. Турбаза " Искра "
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 | 674 Т-160 Фидер 31-12 |  | 1. ул.Светлая № 49-65
2. ул.Проминского № 14-37 ул.Барамзина № 17-29
[5 empty] | 0.16 | 134.4 | 114.24
3. ул.Светлая № 64, 67-73
4. уличное освещение
| 78 | 675 Т-250 Фидер 31-12 |  | 1. ул.Светлая № 32-46 ул.Лесная № 33,35,37,39
2. ул.Светлая № 48-62, 47
|  |  |  | 3. ул.Лесная № 17-31, Букатова 18 | 0.14 | 215 | 182.75
4. Проминского 1-13, Светлая 35-45 ул. Барамзина 1-15
| 79 | 676 Т-100 Фидер 31-12 |  | 1. Гараж лесхоза, жилой дом
[5 empty] | 0.05 | 95 | 80.75
| 80 | 677 Т-400 Фидер 31-04 |  | 2. 4 мкр. № 15
4. ул.Ванеева, ул. Лепешинмкого ул. Островского
|  |  |  | 5. 4 мкр. № 15 | 0.31 | 276 | 234.6
7. 4 мкр. № 17
8. 4 мкр. № 18-20
| 81 | 678 Т-160 Фидер 31-04 |  | ул. Луговая
2. РОВД
[5 empty] | 0.33 | 107.2 | 91.12
3. Гаражи
| 82 | 679 Т-250 Фидер 31-19 |  | 1. ул.Свободная
2. ул.Первомайская ул.Заводская
[5 empty] | 0.11 | 222.5 | 189.125
3. ул.Носова
| 83 | 680 Т-250 Фидер 31-19 |  | 3. Дом 24
6. Дом 23
[5 empty] | 0.1 | 225 | 191.25
7. Дом 25
8. Насосная
|  | 681 Т-250 Фидер 31-19 |  | СТО
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 84 | 682 Т-100 Фидер 31-05
|  |  |  | 8. 2 мкр. Дом № 54а | 0.07 | 93 | 79.05
|  | 683 Т-250 Фидер 31-14 |  | АЗС Аникеев
Токарка Трофимов
ИП Чутков
|  |  |  | Покраска Клыков | 0.03 | 242.5 | 206.125
Столярный цех Космочук
Клыков А.А.
Пионерская 15 Пташников
Такси Борщ
| 85 | 684 Т-630 Фидер 31-05 |  | 1. Электрокотельная КЛ-№1
2. Электрокотельная КЛ-№2
[5 empty] | 0 | 630 | 535.5
3. Скважина
| 86 | 685 Т-250 Фидер 31-07 |  | 1. Гаражи АТП
3. ул.Пионерская 32
[5 empty] | 0.14 | 215 | 182.75
6. Виктория МАХ №2
| 87 | 686 Т-160 Фидер 31-12 |  | 1. ул.Новостроек № 9-1
2. ул.Светлая № 81-73, 74-68
3. ул.Кедровая № 3-7, 4-10 ул.Светлая № 83 ул.Боровая 4 ул.Сиреневая № 5-1, 8-2, 10 ул. Березовая № 1-9, 2-8 ул. Восточная № 2-6, 1-3
[5 empty] | 0.2 | 128 | 108.8
|  | 687 Т-400 Фидер 31-04 |  | 1. Дом 18
2. Дом 17
3. Дом 22
|  |  |  | 4. Дом 16 | 0.17 | 332 | 282.2
| 88 | 688 Т-160 Фидер 31-11 |  | 1. Ввод водозабор
1. Рубильник.
2. Рубильник.
|  |  |  | 3. Рубильнк | 0.2 | 128 | 108.8
4. Рубильник
| 89 | 689 Т-400 Фидер 31-11 |  | 2. Магазин
3. Дом 35, ул.Рудоковой
[5 empty] | 0.16 | 336 | 285.6
6. Дом 34 13. Дом № 3
| 90 | 690 Т-250 Фидер 31-12 |  | 3. ул.Новостроек № 11-31, 12-24 ул.Весенняя № 13-29
2. ул.Светлая № 85-113, 76-98
1. ул.Кедровая № 14-26, 13-35 ул.Сиреневая № 12-38, 7-37 ул.Березовая № 11-15 ул.Восточная № 16-40, 37 ул.Боровая № 14,16,18,22 ул.Северная ул. Полярная
[5 empty] | 0.28 | 180 | 153
| 91 | 691 Т-250 Фидер 31-12 |  | 1. ул.Солнечная № 1-9, 2-10 ул.Южная № 1-7
2. ул.Светлая № 85-95, 20-28 ул.Весенняя № 14-18 ул.Южная № 8-24 ул.Победы № 38-46
[5 empty] | 0.22 | 195 | 165.75
| 92 | 692 Т-250 Фидер 31-19 |  | 1. ул.Сахарова № 34-38
2. ул.Сахарова № 30-32, 33
3. ул.Пушкина № 37-41
|  |  |  | 4. ул.Сахарова № 42-52, 39-2,45-47 | 0.12 | 220 | 187
|  | 693 Т-100 |  | 1. АЗС
2. Мастерская СТО
[5 empty] | 0.14 | 86 | 73.1
| 93 | 694 Т-250 Фидер 31-05 |  | 2. ул.Алтайская ул.Российская
1. ул.Декабристов ул.Мостовая
[5 empty] | 0.33 | 167.5 | 142.375
| 94 | 695 Т-400 Фидер 31-19 |  | 1. ул.Сахарова № 26-46, 13-19 Шевченко 2-6, Высоцкого № 1,2,3
2. ул.Лермонтова , ул.Толстого ул.Спортивная
[5 empty] | 0.12 | 352 | 299.2
3. дом Меленчук
|  | 696 Т-400 Фидер 31-19 |  | 1. Металлопрокат
[5 empty] | 0.14 | 344 | 292.4
| 95 | 697 Т-400 Фидер 31-12, 30-39 |  | 1. ул.Звездная 11 ул.Русская № 26, 27,29,36,42 ул.250 лет Шушенскому 34,35,45
2. Изумрудная 2 ул.Янтарная 8-12 Таловая 4 Королева 2,10,24 Суворова 1,4,5 Звездная 28 , Жукова 3,5,12,13 Славянская 1,4,5
[5 empty] | 0.12 | 352 | 299.2
| 96 | 698 Т-630 Фидер 31-12, 30-39 |  | 1. ул.Дружбы ул.Московская
2. ул.Дружбы ул.Республиканская
[5 empty] | 0.13 | 548.1 | 465.885
| 97 | 2009 Т-250 Фидер |  | Котельная с. Синеборск
[5 empty] | 0.64 | 90 | 76.5
| 98 | 2045 Т-315 Фидер |  | 1. Котельная школа
2. Котельная ДК
[5 empty] | 0.06 | 296.1 | 251.685
| 99 | 962 Т-400 Фидер |  | 1. Дкбенск школа,эл.бойлерная
2.Детсад, ДК
3.Электробойлерная
|  |  |  | 4. Электробойлерная котлы № 1,2 | 0.24 | 304 | 258.4
5. Школа КЛ-1
6. Школа КЛ-2
| 100 | 604 Т-250 Фидер |  | Котельная Каптырево
[5 empty] | 0.3 | 175 | 148.75
| 101 | 637 Т-250 Фидер |  | 3. Школа Субботино
5. Больница
|  |  |  | 7. Котельная | 0.26 | 185 | 157.25
9. Уличное освещение
11. Школа
| 102 | 716 Т-400 Фидер |  | 1. Красный хутор
2. Дом
[5 empty] | 0.13 | 348 | 295.8
3. Красный хутор
| 103 | 718 Т-100 Фидер |  | 1. Никитино
2. Никитино
[5 empty] | 0.09 | 91 | 77.35
|  | 717 Т-400 Фидер |  | 1. Цветные камни
2. Цветные камни
[5 empty] | 0.14 | 344 | 292.4
3. Цветные камни
| 104 | 700 Т-400 Фидер 09-05 |  | 1. ул.Ленина № 1-83 ул.Енисейская № 1-29 ул.Нагорная № 1-34
2. ул.Лесная № 1-12а ул.Зеленая № 1-8 ул.Новая № 1-10 ул.Песочная № 1-14-39
[5 empty] | 0.3 | 280 | 238
3. ул.Ленина , АЗС, ул.Песочная
| 105 | 701 Т-400 Фидер 09-05 |  | 1. ул.Солнечная № 1-20 ул.Шахматная № 1-31
2. пер Береговой № 1-28
[5 empty] | 0.1 | 360 | 306
3. ул.Щетинкина № 1-115 ул.Солнечная № 1-19
| 106 | 702 Т-400 Фидер |  | ул.№ 1Песочная
[5 empty] | 0.07 | 372 | 316.2
ул.№ 2Песочная
| 107 | 704 Т-400 Фидер 09-05 |  | 1. Пилорама
2. ул.Песочная
3. ул.Баумана № 1-20 ул.Ленина № 85-121
[5 empty] | 0.05 | 380 | 323
4. Гаражи
| 108 | 705 Т-630 Фидер 09-05 |  | 1. ул.Ленина № 123-175 ул. Енисейская № 44-89
2. ул.Ленина № 149
[5 empty] | 0.15 | 535.5 | 455.175
| 109 | 706 Т-160 Фидер 09-05 |  | 1. ул.Песочная № 14а-32 ул.Таежная №№ 38-39
2. ул.Таежная
[5 empty] | 0.09 | 145.6 | 123.76
| 110 | 707 Т-400 Фидер 09-05 |  | 1. ул.Шахматная № 12-62 ул.Песочная № 40-105
2. Пилорама
[5 empty] | 0.06 | 376 | 319.6
3. Котельная
| 111 | 710 Т-400 Фидер 09-05 |  | 1.Котельная
2.Школа К.Б.
3. Школа К.А.
|  |  |  | 4. ул.Ленина | 0.08 | 368 | 312.8
| 112 | 712 Т-630 Фидер 09-10 |  | 1. п.Московский № 1-4
2. п.Московский № 5-9
|  |  |  | 3. Администраивное здание | 0.02 | 617.4 | 524.79
4. Очистные сооружения
| 113 | 713 Т-160 Фидер 09-05 |  | 1. Три Коттеджа №1-3
[5 empty] | 0.27 | 116.8 | 99.28
| 114 | 714 Т-400 Фидер 09-10 |  | 1. Церковь
2. ул.Голубая
[5 empty] | 0.04 | 384 | 326.4
| 115 | 1740 Т-250 Фидер 35-06 |  | 1. Нефтебаза (на воде)
Фидер №1 АБК
|  |  |  | Фидер №2 свинарник | 0.008 | 248 | 210.8
Фидер №3 ул. освещение
| 116 | 239 Т-250 Фидер 35-05 |  | 3. ул.Кирова
4. ул.Московская (8-кв дом) Насосная-3
5. ул.Кирова ( 12 кв дома )
7. 24-кв дом
|  |  |  | 8. 24-кв дом , 4-кв дом ул.Московская | 0.26 | 185 | 157.25
10. Столовая, пекарня
11. Насосная-2
12. Московская 10
15. Детсад, почта , контора
| 117 | 234 Т-250 Фидер 35-05 |  | 2. Музыкальная школа
7. ул.Московская
8. Уличное освещение
9. Дом культуры
|  |  |  | 10. Школа | 0.39 | 152.5 | 129.625
12. ул. Кирова
14. Школа
15. УПК
| 118 | 184 Т-250 Фидер 35-05 |  | 3. Детсад
5. детсад эл.бойлер
7. ул.Московская 9
|  |  |  | 8. Дом № 7 ул.Малышева | 0.4 | 150 | 127.5
12. ул.Московская,ул.Степная
14. Водозабор
| 119 | 1730 Т-250 Фидер 35-11 |  | 4. ул.Ленина, ул.Северная
10. ул.Крупской
11. ул.Ленина
|  |  |  | 12. Уличное освещение | 0.15 | 212.5 | 180.625
| 120 | 1731 Т-250 Фидер 35-11 |  | 2. ул.Весенняя 5
3. ул. Весенняя 7
|  |  |  | 4. Сараи | 0.16 | 210 | 178.5
11. ул.Весенняя 3
12. Сарай, гараж
14. ул.Московская 14
| 121 | 1732 Т-250 Фидер 35-11 |  | 2. ул.Весенняя 4
3. ул.Московская, магазин
5. ул.Весенняя 9
8. Сараи
|  |  |  | 9. Насосная 1 | 0.16 | 210 | 178.5
10. Уличное освещение
11. ул.Весенняя 6
| 122 | РП-2 Т-400 Фидер 31-19 |  | 6.
5. Новый дом
8. Дом 9, кв. ПТФ
|  |  |  | 11. Гаражи | 0.08 | 368 | 312.8
13. Гаражи
23. Гаражи
| 123 | ТП - 1045 Т-250 Фидер 31-23 |  | 2. ул. Заповедная
4. Саяно Шушенский госзаповедник
5. Гаражи
[5 empty] | 0.03 | 242.5 | 206.125
Начальник участка эл-ро сетей ___________________ О.А. Сергеев