|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК**  по фидерам 0,4 кВ на ТП участка электросетей  произведенные в июле 2023г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Диспетчерский № ТП,мощность, ток нагрузки трансф-ра | | | | | | | Наименование фидеров | Нагрузка по фидерам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Напряжение на ТП,В |
| А | | | В | | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | |
|
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 7 |
| ***1*** | | 590 Т-250 Фидер 31-05  363А | | | | | | | №2. Школа №3 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | А-240  В-239  С-240 |
| №8. пер.Школьной,  ул.Гоголя № 1-13,2-8 | 27 | | | 22 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
| №12.Уличное освещение | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| №16.  ул. Герцена № 2-12,  ул. Некрасова № 1-5, ул. Добролюбова № 1-11 | 29 | | | 7 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| №13. Киоск (морож.) | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| №17. ул. Победы № 3-39, п. Большой 11-17,  Церковь, Торговые киоски | 46 | | | 46 | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | |
| №18. КНС-10 | 20 | | | 11 | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | |
| Кз-0,31 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2*** | | 591 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час  232А | | | | | | | №2.ул. Фрунзе30-44, 39-55, ул. Кржановского 8-12, 9-27,  ул. Комсомольская 42-36, 35-43 | 15 | | | 45 | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | А-237  В-226  С-234 |
| №1. МУП Твердое топливо,  пер. Фрунзе № 1, 1а, 2 | 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №3. ул. Фрунзе 57-83, 46-70, ул. Октябрьская 51-75, 62-86, ул. Горького 29-41, 14-18,  пер. Октябрьский 1-3, 2-4, ул. Заповедная | 24 | | | 12 | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| Новый дом кржижановского 10 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Кз-0,23 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3*** | | 592 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час  581А | | | | | | | №1. Склады ,  2 мкр, дома 11,12,13,14,15,16,17 | 29 | | | 47 | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | А-234  В-224  С-234 |
| №4. 2 мкр дом № 2 | 22 | | | 38 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| №6. СЮТ (бывш. веч.школа) | 0 | | | 3 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| №7. 2 мкр дом № 3 | 47 | | | 42 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | |
| №8. 2 мкр, дома № 7,9,10,8, ЖЭК-19. | 9 | | | 6 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| Кз-0,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4*** | | 593 Т-160 Фидер 31-05 8-11 час  232А | | | | | | | №1.ул. Фрунзе № 21-37, 12-26, ул. Гоголя № 36-38, пер. Комсомольский | 16 | | | 10 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | А-233  В-240  С-239 |
| №2. ул. Октябрьская 1-25,2-32, ул. Мира 9-17, ул. Гоголя 38-44, 47-51 | 14 | | | 23 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| №3. ул. Гоголя № 19-45, ул. Фрунзе №2-10, 1-17, ул. Партизанская № 1-11, 2-12, Пожарная часть, Вневед. Охрана | 33 | | | 14 | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | |
| Кз-0,23 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5*** | 594 Т-160 Фидер 31-05 8-11час  232А | | | | | №1.  ул. Комсомольская 17-33,18-34, ул. Гоголя 14-16 | | | | | 32 | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | А-234  В-240  С-239 |
| №2. ул. Гоголя № 18-32, 27-39 | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №3. ул. Комсомольская № 1-16,  ул. Гоголя № 19-25,  ул. Мира № 25-43, 34-38 | | | | | 21 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| Кз-0,23 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***6*** | 595 Т-160 Фидер 31-12 13-17 час  232А | | | | | №1. ул. Кржановского № 2-8 у. Ленина №129-147,128-142,149 | | | | | 36 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | А-237  В-240  С-239 |
| №2. ул. Ленина № 74-126 | | | | | 18 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №3. ул. Кржановского № 1-3 ул. Щетинкина № 1-29а ул. Гоголя № 10-12, 15-17 | | | | | 2 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| Кз-0,21 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***7*** | 596 Т-250 Фидер 31-05 13-17 час  363А | | | | | №1. ул. Крестьянская №17а-25, ул. Рабочая №1-10, Гаражи, Рыбинспек | | | | | 51 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | А-238  В-240  С-235 |
| №2. ул. Крестьянская № 22-48 ул. Пролетарская № 1-23, 2-24 | | | | | 24 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| №3.ул.Мира №47-57,62,65,69, ул. Крупская № 35-39,28-40. пер.Боль-шой № 1-7,8-20,ул.Курнатовского №2, Магазин строит. материалов | | | | | 45 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| №4. ул. Крупской № 42-74,47-77 | | | | | 15 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| №5. магазин "Большой" | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| №6. магазин "Юбилейный" | | | | | 6 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| Кз-0,32 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***8*** | 597 Т-250 Фидер 31-05 17-19 час  363А | | | | | №1. ул. Чапаева №11-21,18-30 ул. Береговая 1-24 | | | | | 29 | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | А-235  В-240  С-230 |
| №2. ул. Береговая № 25-52 | | | | | 29 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | |
| №3. ул. Береговая № 23-28 ул. Чапаева № 2-16 | | | | | 20 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | 41 | | | | |
| Кз-0,22 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***9*** | 598 Т-160 Фидер 31-05 17-19 час  232А | | | | | №1. Общежитие-24 ул. Дзержинского 22 | | | | | 13 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | А-238  В-240  С-240 |
| №2. ул. Алтайская № 1-20 | | | | | 34 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| №3.у.Дзержинского № 1-19,2-20 пер. Калинина № 1-10 | | | | | 31 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| №4. Калинина № 11-18 Пролетарская № 25-37 | | | | | 39 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| Кз-0,35 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***10*** | 599 8-11 час Т-315 Фидер 31-14  464А | | | | | №2. 2 мкр. Дом №28 | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | А-236  В-236  С-235 |
| №3. Школа №1 хоз.корпус | | | | | 21 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| №4. Школа №1 хоз.корпус | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №6. Школа №1 освещение | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №9. Школа №1 силовая, гаражи. | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №10. | | | | | 9 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***11*** | 600 Т-250 Фидер 31-12 13-17 час  363А | | | | | №2.ул.Козика №13-17, ул.Кравченко 16-24, ул.Воронецкого №15-23,16-20, ул. Лесная № 12-18 | | | | | 23 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | А-231  В-230  С-228 |
| №3.Кравченко4-14,9, Лесная1-9,2-10 | | | | | 2 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| №4.ул.Козика 2-8,1-9, ул.Парщикова №1-11, 2а-16, ул.Кравченко №16-24 ул. Воронецкого №1-3, 2-10 | | | | | 40 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| №5.ул.Букатова 2-16, ул.Воронецкого 7-13,14, ул. Кравченко 26-40,42,11-17, ул.Лесная 42,ул.Кривенко 11-17 | | | | | 19 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| Кз-0,23 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***12*** | 601 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час  581А | | | | | №2. Земельный комитет | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-230  В-236  С-233 |
| №3. 2мкр дом 35 | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| №4. Детсад №4 | | | | | 21 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| №6. 2 мкр дом 36 | | | | | 2 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| №7. Федеральное казначейство | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| №8. Детсад №2 2 мкр. №29,32,37,38,40-43 | | | | | 50 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| №9. Регистрационная палата | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***13*** | 602 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час  361А | | | | | Музей, ввод | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | А-229  В-225  С-225 |
| №3. Дом 6-12,20,19,18,17 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №4 Дом 5,8,10,11,9,7 | | | | | 8 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| №5. Дом 7-10,11,9,8,5 | | | | | 3 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| №7. Освещение | | | | | 12 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №8. Дом 1-2,,4,3 | | | | | 14 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| №7. Дом 9 | | | | | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***14*** | 603 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час  361А | | | | | №2. Туалет,токарка,насос | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-225  В-225  С-224 |
| №4. Адм. здание | | | | | 10 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| №5 Дом 17,718,19,20,6,3 | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №7. Дом 12-15,16,31 | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| №9. Дом 27-3016,31 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| №10. Дом 31,16,30,29,28,27 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| №12. Осв. | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №13. Гончарка | | | | | 10 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №14. Пожарное. депо | | | | | 2 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №15 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***15*** | 604 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час  578А | | | | | №1. СПТУ-28 силовая | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-225  В-225  С-220 |
| №2. Дом торговли | | | | | 59 | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | 43 | | | | |
| №3. СПТУ-28 освещение | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| №4. Дом торговли | | | | | 5 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5. Уличное освещение Киоски | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| №6. Киоски | | | | | 9 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| №8. На Ёлку | | | | | 68 | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | 83 | | | | |
| Магазин «Радуга» | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,29 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***16*** | 605 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час  578А  ТР-1 протер.  изоляторы | | | | | №1. Гараж Откл | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-220  В-223  С-219  А-229  В-232  С-234 |
| №2. 4 мкр. Дом 4 | | | | | 23 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| №3. 4 мкр. Дом 8 | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| №4. Гаражи вдоль кладбища | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №8. 4 мкр. дом 3 откл | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №10. Маг. Командор | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| №11. 4 мкр. дом № 3, | | | | | 11 | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №12. Резерв откл | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №14. дом №12 | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| №15. 4 мкр. дом № 5 | | | | | 20 | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606  Т400  Фидер31-04  17-19 час  А 578 | | | | | №1. 2 мкр-он № 63 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №2. 2 мкр-он. № 64, 66,67 | | | | | 0 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| №4. 2 мкр-он. № 61 | | | | | 32 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| №5. 2 мкр-он № 60,62, 65 Магазин | | | | | 66 | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| №6. | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Кз-0,14 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***18*** | 607 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час  578А | | | | | №5. 1 мкр. № 9 | | | | | 13 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | А-219  В-227  С-224 |
| №6. 1 мкр. № 10 | | | | | 19 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №7. 1 мкр. № 9 | | | | | 22 | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| №8. 1. мкр. № 10 РЩ-2 | | | | | 21 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 36 | | | | |
| 2 секция №1. 1 мкр. № 8 РЩ-1 | | | | | 3 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №2. 1 мкр. № 8 магазин | | | | | 50 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| №4. 1 мкр. № 6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. 1 мкр. № 6 | | | | | 22 | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Кз-0,82 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***19*** | 608 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час  578А | | | | | №1. ул. Ленина № 3-9, 15-23, 4-24 ул. Ломоносова № 13,16-28 ул Светлолобова | | | | | 30 | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | А-230  В-228  С-226 |
| №2. ул. Новая № 30-40, 33-39 | | | | | 12 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | |
| №5 ул. Пушкина № 23, магазин | | | | | 16 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| №3. ул.Зеленая № 1-11, ул.Ломоносова 1-19,2-14,хоз.постр. | | | | | 29 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| №4. ул. Енисейская № 1-25, 10-36 ул. Гастелло №1-13, 2-14 ул. Новая № 41-45, 51, 42-52 хоз.постройки | | | | | 55 | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | 61 | | | | |
| Кз-0,29 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***20*** | 609 Т-100 Фидер 31-14  145А | | | | | №2. Мастерская МУП МПО ЖКХ | | | | | 12 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | А-220  В-224  С-227 |
| №4. Магазин "Октябрь" | | | | | 20 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |
| №5. Хоз. постройки | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,38 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***21*** | 610 Т-400 Фидер 31-11  578А | | | | | №2. ул. Пушкина 2б | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | А-236  В-235  С-231 |
| №3. РОВД | | | | | 20 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| №4. ул.Пушкина 2а, ул.Вокзальная | | | | | 26 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| №5. Гаражи | | | | | 22 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №8. КНС-1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №9. Народный суд | | | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| №11. Гараж к-ра "Искра" | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №12. Кинотеатр "Искра" | | | | | 2 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| №13. Гаражи, уличное освещение | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №14. Станция юных техников | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| Кз-0,14 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***22*** | 611 Т-250 Фидер 31-04 17-19 час  363А | | | | | №5 дом ветеранов | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-239  В-234  С-227 |
| №16 4мкр д.10б | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5. аптека | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| №6 уличное | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| № 12 Дом ветеренов | | | | | 14 | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| №13 киоск Конфискат | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| №2. Магазин Оазиз | | | | | 18 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| №9. Магазин. | | | | | 0 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №12. Дом ветеранов | | | | | 14 | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| №4. Новый Магазин "Борус" | | | | | 2 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| №5. Маг. Цветы | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №15 стройка | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №11.ЦУМ | | | | | 40 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | |
| Кз-0,36 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***23*** | 612 Т-320 Фидер 31-14 17-19 час  464А | | | | | №1. 2 мкр. № 6 | | | | | 15 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | А-239  В-231  С-226 |
| №2. 2 мкр. № 20 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №3. 2 мкр. № 21 | | | | | 10 | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| №4. Магазин | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5. 2 мкр. № 26 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. 2 мкр. № 20, банк "Новигатор" | | | | | 30 | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | |
| №8. дом 21 | | | | | 9 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| Кз-0,23 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***24*** | 613 Т-400 Фидер 31-14 17-19 час    578А | | | | | №2. 2 мкр. №57 | | | | | 10 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-240  В-231  С-240 |
| №3. 2 мкр. №58 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №4. 2 мкр. №55 | | | | | 2 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №6. Детсад № 5 | | | | | 17 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | |
| №7. 2 мкр. №47 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №8. 2 мкр. № 56 | | | | | 16 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | |
| №9. 2 мкр. № 46 | | | | | 11 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| №14. 2 мкр. № 47 | | | | | 3 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| №15. 2 мкр. № 48 | | | | | 3 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №16. 2 мкр. № 55 | | | | | 5 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №18. 2 мкр. № 51 | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №19. 2 мкр. № 54 | | | | | 14 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| №21. 2 мкр. № 50 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №23. 2 мкр. № 59 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №24. 2 мкр. № 53 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Магазин «Ивушка» | | | | | 10 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***25*** | 614 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час  361,2А | | | | | №3 скважина 2,3 | | | | | 87 | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | А-228  В-235  С-229 |
| №4 Скважина 1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №7 РШ насосная ввод1 | | | | | 30 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| №12 РШ насосная ввод 2 | | | | | 24 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| Скважина 4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,37 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***26*** | 615 Т-250 Фидер 31-11  361,2А | | | | | №13. ул. Первомайская | | | | | 0 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | А-230  В-221  С-230 |
| №2. Пекарня | | | | | 9 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №4. Квартал ПТФ № 5,6,7,8, киоск | | | | | 32 | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| №8. Детсад | | | | | 16 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| №11. Квартал ПТФ № 15 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| №13.Квартал ПТФ №1,2,3,4 | | | | | 52 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 43 | | | | |
| Кз-0,29 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***27*** | 616 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час  578А | | | | | 1. Стадион спортзал | | | | | 8 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | А-240  В-240  С-239 |
| №2 ВЛ стадион, насос | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №3 центральная сцена | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №4 СИП администрация, спортзал | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5 ЭЛ.бойлер | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6 Кольцо КЛ на Ж/б | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,006 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***28*** | 617 Т-630 Фидер 31-14  910А | | | | | №2. ул. Крестьянская № 3-17,2 ул. Сибирская № 1-13, 2-2 ул. Набережная № 1-6 | | | | | 8 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | А-238  В-238  С-235 |
| №3. ул. Крупской № 1-33,2,4 | | | | | 4 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| №4. Администрация, отделения связи , кафе | | | | | 74 | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | 38 | | | | |
| №5. Уличное освещение | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №3. ул. Мира № 40-60 | | | | | 0 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №7. ул. Крупской № 2-26 | | | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***29*** | 618 Т-315 Фидер 31-14 8-11 час  455А | | | | | №1. Прокуратура Столовая | | | | | 19 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | А-231  В-221  С-220 |
| №3. Банк,сберкасса | | | | | 6 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №4. Типография | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| №5. 2 мкр. № 52 | | | | | 44 | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | 74 | | | | |
| №6. резерв | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| №7. Аптека | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| №8. Ленина | | | | | 37 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 42 | | | | |
| №9. Магазин, 3 концевая, Знание | | | | | 4 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| №11. Кафе исток Маг Мебель | | | | | 23 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| №12. Магазин №6, КНС-6 | | | | | 27 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №13. Налоговая инспекция(резерв) | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №14. Налоговая инспекция | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №16. Налоговая | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| №15 Ленинская Искра | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Магазин Садаков | | | | | 16 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| Кз-0,41 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***30*** | 619 Т-315 Фидер 31-14 8-11 час  455А | | | | | №1. Поликлиника | | | | | 11 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | А-225  В-218  С-227 |
| №2. Дом культуры | | | | | 10 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №3. Резерв поликлиника | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №4. Церковь,гаражи | | | | | 6 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №5. Билайн | | | | | 23 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| №6. школа | | | | | 10 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| №7. Дом творчества | | | | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №8. Дом 37 | | | | | 25 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 36 | | | | |
| Телецентр, Кафе | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| Кз-0,21 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***31*** | 620 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час  363А | | | | | №2. Начальная школа | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | А-222  В-232  С-232 |
| №3. Начальная школа | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №4. Библиотека | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №5. Собственные нужды РП-1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. 1 мкр. № 11 подъезд 2 | | | | | 19 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| №7. 1 мкр. № 11 подъезд 5 | | | | | 16 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| №8. 1 мкр. №1 подъезд 7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №9. 1 мкр. № 1 подъезд 3 | | | | | 87 | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | 63 | | | | |
| Кз-0,31 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***32*** | 621 Т-250 Фидер 31-11 17-19 час  361А | | | | | №1. дом № 4 | | | | | 19 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | А-237  В-226  С-235 |
| №2. дом № 3, дом № 2 | | | | | 92 | | | | | | 116 | | | | | | | | | | | | 117 | | | | |
| №4. дом № 5 подъезд 5 | | | | | 52 | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | 34 | | | | |
| Кз-0,5 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***33*** | 622 Т-320 Фидер 31-14 17-19 час  464А | | | | | №2 Мегафон | | | | | 6 | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | А-239  В-240  С-239 |
| №3. 2 мкр. № 25 | | | | | 17 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| №5. 2 мкр. № 22 | | | | | 55 | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | 101 | | | | |
| №7. 2 мкр. № 24 | | | | | 32 | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| №12. Славица | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №9. Батон | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №10. 2 мкр. № 26 | | | | | 20 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| №15. 2 мкр. № 60 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,45 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***34*** | 623 Т-250 Фидер 31-04 8-11 час  361,2А | | | | | №1. Гаражи ВЛ-0,4 кВ | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | А-235  В-236  С-235 |
| №2. Первомайская 48-52 | | | | | 23 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №3. Магазин "Лесной" | | | | | 3 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №4. Котельная гаражи " Коомунальщик" | | | | | 13 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| 2 секция | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| №3. Аптека | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| №4. Бар "Медведь" | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №7. магазин "Молочный" | | | | | 2 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №8. Гараж райно,Колбаснай цех | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Ввод | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Кз-0,11 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***35*** | 624 Т-400  (2 в работе) Фидер 31-04 8-11 час  578А | | | | | 1 секция | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | А-230  В-234  С-233 |
| №1. Родильное отделение (силовая) | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №2. Скороя помощь | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №3. Столовая ГПТУ | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №4. Детское отделение | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| №6. Кухня | | | | | 22 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| №7. терапия | | | | | 16 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| №9. Прачечная | | | | | 44 | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | 45 | | | | |
| 1 ЩО | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| №4. Роддом освещение | | | | | 7 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| №1. Котельная | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5. Скорая помощь | | | | | 24 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 2 ЩО | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| №6. прачка | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №9. гараж | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| №10. ул. Павлова, ул. Боткина | | | | | 26 | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| Кз-0,3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***36*** | 625 Т-320 Фидер 31-04 8-11 час  464А | | | | | Ввод № 2 насосная № 2 | | | | | 55 | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | А-220  В-220  С-221 |
|  | Кз-0,12 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***37*** | 626 Т-320 Фидер 31-04 8-11 час  464А | | | | | №1. Мастерская ПТУ-44 | | | | | 25 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | А-225  В-220  С-220 |
| №2. Общежитие ПТУ-44( силовая) | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №3. Общежитие ПТУ-44 | | | | | 6 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| №9. Общежитие № 3 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №17. Детсад № 6 | | | | | 10 | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №15. Дом 5,6,7,8 | | | | | 29 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |
| Кз-0,17 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***38*** | 627 Т-560 Фидер 31-14 8-11 час  809А | | | | | №2. Д.15, Память,павильон | | | | | 18 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | А-232  В-228  С-231 |
| №3. Гаражи | | | | | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №4. ШСС № 12,9,10,11 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5. Уличное освещение | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. ШСС № 19,28,29,30,32,17 | | | | | 31 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | |
| №7. Магазин № 18 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №8. ШСС № 16,19,20 | | | | | 37 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 41 | | | | |
| №12. освещение | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №13. ШСС № 22,23,24, м-н "Сказка" | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №14. Магазин "Сибирячка" | | | | | 16 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №15. ШСС 21,22,23,24,33 | | | | | 20 | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| Кз-0,16 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***39*** | 628 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час  578А | | | | | №1. КНС-3 | | | | | 79 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | А-232  В-228  С-231 |
| №2. ул.Первомайская № 149-211 уличное освещение | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| №3. АЗС | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| Кз-0,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***40*** | 629 Т-250 Фидер 31-19 8-11 час  361,2А | | | | | №2. Столовая , Спальный корпус школы-интернат | | | | | 51 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | А-221  В-222  С-227 |
| №5. Насосная,овощехранилище | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. Учебный корпус, прачечная | | | | | 15 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| №7. ул. Тельмана № 22 | | | | | 8 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| Кз-0,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***41*** | 630 Т-315 Фидер 31-11 8-11 час  А 455 | | | | | №1 Тельмана15, Кирова 56 | | | | | 21 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-237  В-225  С-226 |
| №4. Кирова 5,15 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| №7. Школа № 2 | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №9. Первомайская | | | | | 21 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 46 | | | | |
| 2 секция | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| №2. Кирова | | | | | 5 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| №3. Школа № 2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***42*** | 631 Т-400 Фидер 31-19 8-11 час  578А | | | | | №12. Гаражи лесхоза ул.Горького № 18/1-18/5, Мойка АРЗ | | | | | 10 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | А-227  В-230  С-232 |
| Освещения корпуса | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Котельная | | | | | 5 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| №13. Ремзавод Мельница Шушенская марка . Ввод | | | | | 5 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***43*** | 632 Т-320 Фидер 31-03 8-11 час  464А | | | | | №1. СТО | | | | | 0 | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | А-227  В-230  С-232 |
| №5. Ангар овощехранилище | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. Банк | | | | | 5,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №7. Администрация МУП ШТЭС | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №9.Апанович (тонировка) | | | | | 8 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| №5. Цех ремонта эл.двигателей | | | | | 2 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. Горелов | | | | | 6 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| №7. Болокан (Гаражи) | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №8. Малышев Ангар | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №9. Исаев овощехр | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №10. Москаленко | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №11. Фетченко | | | | | 0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 2,3 | | | | |
| Лебедев | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №12. Пекарня Родин | | | | | 11 | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | 37 | | | | |
| Кз-0, 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***44*** | 633 Т-400 Фидер 31-03 8-11 час  578А  (в работе 2 тр-ра) | | | | | №2. Оранжерея | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-222  В-222  С-224 |
| №3. Маг Виктория | | | | | 6 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №4. Прачечная | | | | | 3 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| №5. Рынок-Хороший | | | | | 57 | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | 75 | | | | |
| №6. Новый магазин | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| №7. Кафе " Лайм" | | | | | 25 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| №8. Военкомат | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №9 Торговые киоски | | | | | 1 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| Ф2 ДБ Солнечный | | | | | 12 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 39 | | | | |
| №4. Автовокзал №1 | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| №5. Автовокзал №2 | | | | | 0 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| Кз-0,25 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***45*** | 634 Т-630 Фидер 31-03 8-11 час  910А | | | | | Ввод 0,4 кВ ОАО "Шушенская марка"  руб №2 | | | | | 90 | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | А-230  В-229  С-229 |
| Кз-0,104 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***46*** | 635 Т-160 Фидер 31-03 8-11 час  232А | | | | | Ввод 0,4 кВ Хлебозавод | | | | | 22 | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | А-228  В-226  С-230 |
| Кз-0,12 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***47*** | 636 Т-250 Фидер 31-19  361А | | | | | Горького 24в | | | | | 6 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-236  В-238  С-238 |
| Металоприем Карталь | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Горького 24,26 | | | | | 10 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| Склад картофельный | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| В линию | | | | | 25 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 31 | | | | |
| Кз-0,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***48*** | 637 Т-250 Фидер 31-05 17-19 час  361,2А | | | | | №1. ул.Курнатовского № 4-18 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | А-236  В-239  С-240 |
| №2. ул.Курнатовского № 1-5 ул. Некрасова № 7-11 | | | | | 13 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| №3. ул.Рехлова № 1-22 | | | | | 31 | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| №4. ул.Акулова № 3-37 | | | | | 12 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 44 | | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***49*** | 638 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час  А 232 | | | | | №2. ул.Ленина № 151-165, Горького 2 | | | | | 6 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | А-230  В-218  С-231 |
| 3. пер.Чехова № 1-3 ул.Горького № 4-8, 21-27 | | | | | 5 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| №4. Ул. Чехова,Ленина,Комсомольская | | | | | 24 | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| №5. Пер Октябрьский, Фрунзе 50-70,Горького | | | | | 16 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| №6. Уличное освещение | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,31 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***50*** | 639 Т-400 Фидер 31-12 17-19 час  581А  СХЕМА | | | | | №1. Ул. Боровая № 5-16, Северная 2,6,8,10, ул.Полярная 5,8 | | | | | 30 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | А-232  В-220  С-228 |
| №4. ул.Северная5,ул.Полярная 5,4,6,8 ул. 250 лет Шушенскому 17 | | | | | 5 | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| 3. ул.Северная № 20-43, ул.Полярная 17-45 | | | | | 3 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| №4. ул.Боровая № 18-22, 38-40, ул.Кедровая 16-33, 24-40, ул.Березовая 11-15, 23 | | | | | 30 | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| №5. Восточная 16-40 | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Кз-0,22 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***51*** | 640 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час  581А | | | | | Пилорама | | | | | 68 | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | А-237  В-235  С-235 |
| Кз-0,13 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***52*** | 641 Т-200 Фидер 31-12  300А | | | | | №1. База МУП ШТЭС | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | А-229  В-239  С-240 |
| №2. Насосная 4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| №3. ул.Октябрьская №27-47, 36-56,у.Кржижановского14-22,23,29 | | | | | 87 | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| №4. Магазин | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5. Пионерская 28,32-34 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***53*** | 643 Т-400 Фидер 31-14 17-19 час  581А | | | | | Ввод | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | А-231  В-220  С-225 |
| №8 мастерские | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №10. Столовая | | | | | 52 | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | 61 | | | | |
| №14. Общежитее №4 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №15 Общежитие №3 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| №6. Насосная | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №7. Дома СХТ | | | | | 37 | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| №8.Магазин " Венера" | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Кз-0,52 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***54*** | 644 Т-320 Фидер 31-14 8-11 час  464А | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | А-236  В-239  С-231 |
| №6. Учебный корпус № 3 | | | | | 5 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| №9. Учебный корпус № 2 | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| №14. Учебный корпус № 1 | | | | | 9 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| №17. Мастерские | | | | | 22 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | |
| №18 Столярная мастерская | | | | | 7 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***55*** | 646 Т-160 Фидер 31-14 8-11 час  232А | | | | | №9. Пота | | | | | 7 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | А-222  В-219  С-217 |
| №2. Почта | | | | | 36 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | 44 | | | | |
| №8. Гаражи | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6. Столярка гараж | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз-0,19 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***56*** | 648 Т-250 Фидер 31-14 17-19 час  361,2А | | | | | №1. Бойлер | | | | | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | А-229  В-230  С-230 |
| №2. Ввод 0,4 | | | | | 30 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 36 | | | | |
| №3. Главный щ 1 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| №4. | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №5. Бойлер р/в | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №6.Речвокзал ГЛ.щит | | | | | 15 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| №7.Хуторок | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №8 | | | | | 10 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| Кз-0,19 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***57*** | 649 Т1-320, Т2-630 Фидер 31-19 8-11 час  464А  916А | | | | | Ввод 0,4 кВ 1 | | | | | 20 | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | А-232  В-232  С-231 |
| Ввод 0,4 кВ 2 | | | | | 47 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | 45 | | | | |
| 3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Завод АДМЗ | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| АВ-3 | | | | | 20 | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | 48 | | | | |
| АВ-4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Кз1- 0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***58*** | 651 Т-100 Фидер 31-07 8-11 час  140А | | | | | 1. Учхоз 2. Стройка | | | | | 10  5 | | | | | | 40  6 | | | | | | | | | | | | 50  1 | | | | | А-237  В-237  С-239 |
|
| Кз-0,26 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***59*** | 652 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час  581А | | | | | №1. ул.Проточная № 17-27 ул.Шушенская5,6,7,12,13,11,16 | | | | | 33 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | А-225  В-228  С-228 |
| №2. ул.Саянская № 12-34, 21 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| №3. ул.Таежная № 2-30,ул.Дружбы,у Юбилейная,ул.Московская№15-23 | | | | | 133 | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | 83 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Кз-0,24 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***60*** | 653 Т-160 Фидер 31-23 8-11 час  232А | | | | | Дачи № 1 | | | | | 25 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | А-240  В-230  С-232 |
| Кз-0,102 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***61*** | 654 Т-315 Фидер 31-19 8-11 час  464А | | | | | 1. Автомат | | | | | 60 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | А-238  В-240  С-240 |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***62*** | 655 Т-400 Фидер 31-11 8-11 час  578А | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | А-220  В-221  С-220 |
| №4. музей | | | | | 6 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| №6. школа искуств | | | | | 11 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| №7. школа искуств | | | | | 13 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| №9. музей | | | | | 19 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
| №11 Заповедник | | | | | 10 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| №21 Храм | | | | | 11 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| Кз-0,14 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***63*** | 656 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час  А 363 | | | | | №1. ул.Кривенко № 1-9, 2-12 ул.Победы № 4-24 | | | | | 23 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | А-225  В-230  С-232 |
| №2. Магазин " Саянский " | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
| №3.ул. Семирацкого № 1-11, 2-24 ул.Кривенко № 13,14-16 ул.Букатова № 1-19 | | | | | 36 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***64*** | 657 Т-160 Фидер 31-12  232А | | | | | №2 Светлая 1-21  ул.Победы № 2-24 ул.Молодежная № 1-23, 2-16 | | | | | 17 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | А-238  В-240  С-239 |
| №2. ул.Светлая № 2-32, 3-15 | | | | | 12 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| №3. ДРСУ | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Кз-0,12 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***65*** | 658 Т-100 Фидер 31-12 8-11 час  145А | | | | | №1. Дом недостроенный Барамзина | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | А-234  В-236  С-234 |
| №4. Ветучасток, Гараж | | | | | 20 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| №2. Административное здание | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Кз-0,18 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***66*** | 659 Т-400 Фидер 31-12 8-11 час    573 А | | | | | №1. столярка | | | | | 40 | | | | | | 43 | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | А-237  В-237  С-237 |
| №2. Кордон | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №3. Гаражи | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №4.2-ух этажный дом | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| №5. Частные гаражи | | | | | 5 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***67*** | 660 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час  363А | | | | | №1. Турбаза " Журавленок " | | | | | 21 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | А-236  В-237  С-236 |
| №2. Столовая | | | | | 25 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
| №3 Душевая | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №4. Сотовая связь | | | | | 8 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| №5. от стадиона до моста | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №6. от стадиона в лево | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,14 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***68*** | 662 авт Т1-400, Т2-630 Фидер 31-19 8-11 час РВ  578 А  910 А | | | | | №1. ЮВС | | | | | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | А-236  В-236  С-235 |
| №2. ЮВС | | | | | 20 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| №4. Црм Шушенская нефтебаза | | | | | 10 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| №6. Мегафон | | | | | 17 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| №8. Гараж ПУ-44 | | | | | 31 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 33 | | | | | | |
| №9. Автомойка Василенко | | | | | 8 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| Пилорамма | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Мачта МТС | | | | | 10 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| Маг. Стройматер. | | | | | 45 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| СТО Локтев | | | | | 12 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| Кз-0,10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***69*** | 663 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час    578 А | | | | | №1 Сбербанк | | | | | 12 | | | 19 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | А-223  В-223  С-225 |
| №2. Общежитие | | | | | 32 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
| №3. Дом 11 | | | | | 44 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | |
| №4. Дом 2а, 3мкр № 1 | | | | | 11 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| №5. ввод ТР №1 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| №6. ИП Крупенин | | | | | 0 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| №7. Дом 12 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №8. Дом 12 | | | | | 61 | | | | | | 38 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| №9. Дом 2а, 3 мкр. | | | | | 46 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| №11. ввод ТР №2 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| №12. Дом 10 | | | | | 18 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | 34 | | | | | | |
| №13. Дом 10 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №14. Банк | | | | | 9 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| №15. Дом 2 | | | | | 16 | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| Кз-0,41 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***70*** | 664 Т-400 Фидер 31-19  578А | | | | | Ввод 0,4 кВ " Очистные " №1 | | | | | 55 | | | | | | 68 | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | А-227  В-227  С-227 |
| Ввод 0,4 кВ " Очистные " №2 | | | | | 61 | | | | | | 98 | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | А-220  В-222  С-220 |
| Кз-0,24 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***71*** | 665 Т-400 Фидер 31-04 17-19 час  578А | | | | | №1. ул.Сахарова | | | | | 54 | | | | | | 46 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | А-231  В-235  С-237 |
| №2. Гаражи | | | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| №3. ул.Пушкина | | | | | 14 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| №4. ул.Есенина | | | | | 4 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
|  |
| №5. ул.Есенина дом 9-2 | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,13 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***72*** | 666 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час  363А | | | | | 1. Дом 6 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | А-226  В-216  С-222 |
| 2. Дом 17 | | | | | 16 | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 3. Дом 5 | | | | | 6 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 6. уличное осв. | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 7. Дом 3 | | | | | 13 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| 8. Дом 4 | | | | | 2 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| Кз-0,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***73*** | 667 Т-63 Фидер 31-19 8-11 час  91А | | | | | 1. Мастерская СТО | | | | | 10 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | А-237  В-237  С-239 |
| 2. АЗС-97 | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| 3. Дом | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Кз-0,38 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***74*** | 668 Т-630 Фидер 31-11 17-19 час  910А | | | | | №7 Экара. рес | | | | | 21 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | А-237  В-239  С-240 |
| №16 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №2 д 25 | | | | | 68 | | | | | | 43 | | | | | | | | | | 70 | | | | | | |
| №18. Мичурина, Пионерская | | | | | 56 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
| №3 яч 16 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №19 Дом 25 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,12 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75*** | 669 Т-250 Фидер 31-19  361А | | | | | Спирт завод | | | | | 21 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | А-231  В-231  С-231 |
| Ф1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Ф2 | | | | | 30 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| Ф3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,13 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***76*** | 670 Т-400 Фидер 31-19 8-11 час  578А | | | | | 1. Горгаз | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | А-234  В-234  С-229 |
| 2. Контора МУП " Водоканал " | | | | | 10 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 3. Мастерская | | | | | 20 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| 4. АТК-2 | | | | | 18 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 5. АЗС | | | | | 10 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 6. Бойлерная | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***77*** | 671 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час  361А | | | | | №3. Насосная № 7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | А-235  В-240  С-238 |
| №5. Дом № 13 | | | | | 0 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| №8. ул. Щетинкина № 29-41 | | | | | 22 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| №9. Дом № 15 | | | | | 3 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| №10. Щетинкина 2-50, Мира 45, Гоголя 2-8 | | | | | 32 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***78*** | 672 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час  232А | | | | | 1. Садовая № 1-7, 4-6 ул.Энергетиков № 5-11 ул.Ленина № 152 | | | | | 24 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | А-238  В-240  С-234 |
| 2. пер.Летний ул.Энергетиков № 1-3 ул.Светлая 3а, 5 ул.Ленина № 142а, 142б | | | | | 44 | | | | | | 38 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 3. ул.Ленина, гараж | | | | | 11 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| Кз-0,34 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***79*** | 674 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час  232А | | | | | №1. ул.Светлая № 49-65 | | | | | 0 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | А-219  В-220  С-220 |
| №2. ул.Проминского № 14-37 ул.Барамзина № 17-29 | | | | | 39 | | | | | | 27 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| №3.ул Светлая 64,67-73 | | | | | 14 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Кз-0,16 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80*** | 675 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час  363А | | | | | №1. ул.Светлая № 32-46 ул.Лесная № 33,35,37,39 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | А-238  В-240  С-240 |
| №2. ул.Светлая № 48-62, 47 | | | | | 15 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| №3. ул.Лесная № 17-31, Букатова 18 | | | | | 14 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| №4. Проминского 1-13, Светлая 35-45 ул. Барамзина 1-15 | | | | | 10 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***81*** | 676 Т-100 Фидер 31-12 8-11 час  145А | | | | | №2. Гараж лесхоза, жилой дом ул.Фрунзе | | | | | 6 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | А-220  В-220  С-220 |
| №1 отключен  Бойлер | | | | | 10 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №3 контора нац.парка | | | | | 6 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| Кз-0,18 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***82*** | 677 Т-400 Фидер 31-14 17-19 час  578А | | | | | №1. д.№ 18 | | | | | 10 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | А-230  В-230  С-223 |
| №2. 4 мкр. д.№ 15 | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| №3. 9 этаж. Дом | | | | | 39 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| №4. ул.Ванеева, ул. Лепешинмкого ул. Островского | | | | | 28 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| №5. | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| №7. 4 мкр. № 15, стомотология | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №8. стройка | | | | | 10 | | | | | | 51 | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| №9. Д17 | | | | | 14 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| №10 д.9,д.18,д.20, | | | | | 32 | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| Кз-0,27 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***83*** | 678 Т-160 Фидер 31-14 8-11 час  232А | | | | | №1. ул. Луговая | | | | | 5 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | А-237  В-238  С-238 |
| №2. РОВД | | | | | 39 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| №3. спортивная, | | | | | 2 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| №4 ул. Полукольцевая | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| Кз-0,26 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***84*** | 679 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час  361,2А | | | | | 4. ул.Свободная, Спортивная | | | | | 35 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | А-222  В-223  С-230 |
| 1. ул.Первомайская ул.Заводская, Астафьева | | | | | 6 | | | | | | 54 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
| 3. ул.Носова | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 2. ул. Пушкина | | | | | 18 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | 16 | | | | | | |
| Кз-0,25 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85*** | 680 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час  361,2А | | | | | №1. Ввод ТР 2 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | А-234  В-228  С-230 |
| №3. Освещение | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №4. Дом 24 | | | | | 44 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 52 | | | | | | |
| №8. Дом 23 | | | | | 10 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| №9. Дом 25 | | | | | 17 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| № 10. Насосная | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***86*** | 682 Т-100 Фидер 31-05 17-19 час А 145 | | | | | №9. Дом 54А | | | | | 11 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | А-229  В-232  С-232 |
| Кз-0,14 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***87*** | 683 Т-250 Фидер 31-14 8-11 час  361А | | | | | №1 АЗС Аникеев | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | А-231  В-232  С-232 |
| №2. Токарка Трофимов | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| №3. ИП Чутков | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | |
| №4. Покраска Клыков | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| №5. Столярный цех Космочук | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| №4. Клыков АА | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №5. Пионерская 15 Халнозаров | | | | | 5 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| №6. Такси Борщ | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| 7 Пилорама | | | | | 47 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 55 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***88*** | 684 Т-630 Фидер 31-05 8-11 час  910А | | | | | 1. Электрокотельная КЛ-№1 | | | | | 10 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | А-235  В-235  С-235 |
| 2. Электрокотельная КЛ-№2 | | | | | 19 | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 3. Скважина | | | | | 30 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | 37 | | | | | | |
| Кз-0,08 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***89*** | 685 Т-250 Фидер 31-19 8-11 час  361,3А | | | | | №1. Гаражи АТП | | | | | 38 | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | А-236  В-239  С-235 |
| №3. ул.Пионерская 32( база Булатова) | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №6 маг. Лидер, СТО Клыков | | | | | 8 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| №7. Загод. контора | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №8.1. Рыб.цех | | | | | 12 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | |
| №8.2. полуфабрикаты | | | | | 8 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| №8.3. Светофор | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Кз-0,16 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90*** | 686 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час  232А | | | | | №1. ул.Новостроек № 9-1 | | | | | 43 | | | | | | 65 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | А-236  В-234  С-227 |
| №2. ул.Светлая № 81-73, 74-68 | | | | | 19 | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | |
| №3. ул.Кедровая № 3-7, 4-10 ул.Светлая № 83 ул.Боровая 4 ул.Сиреневая № 5-1, 8-2, 10 ул. Березовая № 1-9, 2-8 ул. Восточная № 2-6, 1-3 | | | | | 18 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 34 | | | | | | |
| Кз-0,44 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***91*** | 688 Т-160 Фидер 31-11 8-11 час  232А | | | | | Ввод | | | | | 49 | | | | | | 48 | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | А-227  В-230  С229 |
| Кз-0,21 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92*** | 689 Т-400 Фидер 31-11  578А | | | | | №3. Магазин "Ковчег" | | | | | 27 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | А-224  В-225  С-223 |
| №13. ул.Рудоковой | | | | | 11 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| №6. Дом 35, | | | | | 28 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| №7. Дом 34 №15. Дом № 35 | | | | | 37 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | 44 | | | | | | |
| №18. «мастер» | | | | | 32 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***93*** | 690 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час  361,2А | | | | | №3. ул.Новостроек № 11-31, 12-24 ул.Весенняя № 13-29 | | | | | 20 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | А-228  В-230  С-230 |
| №2. ул.Светлая № 85-113, 76-98 | | | | | 10 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| №1. ул.Кедровая № 14-26, 13-35 ул.Сиреневая № 12-38, 7-37 ул.Березовая № 11-15 ул.Восточная № 16-40, 37 ул.Боровая № 14,16,18,22 ул.Северная ул. Полярная | | | | | 79 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | 49 | | | | | | |
| Кз-0,29 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***94*** | 691 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час  363А | | | | | №1. ул.Солнечная № 1-9, 2-10 ул.Южная № 1-7 | | | | | 34 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | А-229  В-230  С-228 |
| №2. ул.Светлая № 85-95, 20-28 ул.Весенняя № 14-18 ул.Южная № 8-24 ул.Победы № 38-46 | | | | | 61 | | | | | | 52 | | | | | | | | | | 58 | | | | | | |
| Кз-0,33 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***95*** | 692 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час  361А | | | | | 1. ул.Сахарова № 34-38 | | | | | 8 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | А-229  В-230  С-230 |
| 2. ул.Сахарова № 30-32, 33 | | | | | 13 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 3. ул.Пушкина № 37-41 | | | | | 4 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| 4. ул.Сахарова № 42-52, 39-2,45-47, Олимпийская , Спортивная | | | | | 32 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Кз-0,16 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***96*** | 694 Т-250 Фидер 31-05 17-19 час  361,2А | | | | | №1. ул.Шушенская ул.Журавлинная | | | | | 28 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | А-230  В-223  С-233 |
| №2. ул.Олимпийская ул.Российская | | | | | 60 | | | | | | 54 | | | | | | | | | | 71 | | | | | | |
| №3 Мостовая, | | | | | 26 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| №4 Крупская, Алтайская | | | | | 4 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |  |
| Кз-0,33 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***97*** | 695 Т-400 Фидер 31-19 17-19 час  581А | | | | | №2. ул.Сахарова № 26-46, 13-19 Шевченко 2-6, Высоцкого № 1,2,3 | | | | | 42 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | А-226  В-227  С-227 |
| №3. ул.Лермонтова , ул.Толстого ул.Спортивная | | | | | 13 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
| №5. дом Меленчука | | | | | 8 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| №4. Куприна | | | | | 0 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***98*** | 697 Т-400 Фидер 31-12, 30-39  578А | | | | | 1. ул.Звездная 11 ул.Русская № 26, 27,29,36,42 ул.250 лет Шушенскому 34,35,45 | | | | | 33 | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | А-231  В-235  С-233 |
| 3. ул.Звездная 1-16,ул.250лет Шушенскому 1-17,ул.Руская1-17 | | | | | 25 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| 4 ул.Королева 2,10,24 ул.Суворова 1,4,5 ,ул. Жукова 3,5,12,13  Ул.Кутузова,ул.Калиновая | | | | | 19 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Кз-0,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***99*** | 698 Т-630 Фидер 31-12, 30-39  910А | | | | | №2. ул.Дружбы ул.Московская | | | | | 10 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | А-231  В-235  С-231 |
| №5. , ул.Проточная, ул Фестивальная ул.Республиканская, ул.Дружбы | | | | | 35 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | 62 | | | | | | |
| 1 ул. Снежная, ул. Фестивальная | | | | | 6 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| 3 ул. Московская | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 37 | | | | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **100** | 584  Т-250  Ф 31-12    А 361 | | 1. ул. Янтарная, ул. Полевая,  ул. Вишневая, ул. Рябиновая | | | | | | | | 19 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | А-233  В-235  С-235 |
| 2. ул. Королева, ул. Славянская,  ул. Курчатова, ул. Шукшина | | | | | | | | 57 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 51 | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Кз-0,17 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **101** | ТП - 1045 Т-250 Фидер 31-23  363А | | | №1. Заповедник | | | | | | | 7 | | | | 12 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | А-225  В-224  С-224 |
| №2. ВЛ-0.4 | | | | | | | 16 | | | | 25 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| №3. Гараж | | | | | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| №4. Сауна | | | | | | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| №5. Гараж | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **102** | ТП - 588 Т-250 Фидер 30-39  А 262 | | | №1 Спорткомплекс | | | | | | | 21 | | | | | 88 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | А-232  В-235  С-235 |
| Кз-0,16 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **103** | ТП-179 Ильичёво  Т-160  Фидер 35-04  12-13 час  t° -20°  А 232 | | | 1 Водоканал | | | | | | | 21 | | | | 19 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | А-237  В-236  С-238 |
| 2.ул.Ленина | | | | | | | 20 | | | | 14 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | |
| Кз-0,16 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **104** | ТП-184 Ильичёво  Т-250  Фидер 35-05  9-10 час  t° -15°  А 363 | | | 6. Ввод | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | 68 | А-228  В-235  С-225 |
| 11. ул. Малышева, ул. Степная | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 43 |
| 12. ул. Московская | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 4 |
| 2. д/с Журавушка | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 4 |
| 8. ул. Малышева, 7 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 2 |
| 14. водозабор | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 10 |
| 7. ул. Малышева, 9 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 5 |
| Кз-0,18 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **105** | ТП-234 Ильичёво  Т-160  Фидер 35-05  11-12 час  t° -15°  А 232 | | | 1. Ввод | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | 34 | | | | А-230  В-230  С-230 |
| 2. Российский красный крест | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 9. Дом культуры | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 3 | | | |
| 10.Школа | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 7. ул. Набережная,  ул. Московская | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | 26 | | | |
| 12. ул. Кирова | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 14. Школа | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 15. МУК | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 8. Уличное освещение | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| Кз-0,16 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **106** | ТП-239 Ильичёво  Т-250  Фидер 35-05  10-11 час  t° -15°  А 363 | | | 6. Ввод | | | | | | | 113 | | | | | | | | | | 108 | | | | | | | | | 110 | | | | А-230  В-229  С-227 |
| 3. ул. Кирова | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 22 | | | |
| 10. Торговый центр | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 4. насосная №3,  ул. Московская 1,3 | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | 34 | | | |
| 11. насосная №2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 12. ул. Московская, 10 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 5. ул. Кирова, 9,  ул. Кирова, 7а | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 7. ул. Московская,  Производствен. | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 20 | | | |
| 8. ул. Московская 12 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 15. контора почта  музыкальная школа | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | |
| 14. Кирова,22 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 6 | | | |
| 9. Уличное освещение | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Кз-0,33 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **107** | ТП-1730 Ильичёво  Т-250  Фидер 35-11  10-11час  t° -15°  А 363 | | | 6. Ввод | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 48 | | | | А-235  В-235  С-230 |
| 11. ул. Северная  ул. Ленина | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | 38 | | | |
| 3. ул. Крупская | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 6 | | | |
| 12. ул. Ленина | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 14. Уличное освещение | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **108** | ТП-1731 Ильичёво  Т-250  Фидер 35-11  10-11час  t° -15°  А 363 | | | 6. Ввод | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | 85 | | | | А-222  В-223  С-225 |
| 2. ул. Весенняя 5 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 6 | | | |
| 8. ул. Весенняя 7 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 23 | | | |
| 11. ул. Весенняя 3 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 37 | | | |
| 14. ул. Московская 14 | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 8 | | | |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **109** | ТП-1732 Ильичёво  Т-250  Фидер 35-11  10-11 час  t° -15°  А 363 | | | 1. Ввод | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 10 | | | | А-230  В-228  С-228 |
| 2. ул. Весенняя, 2 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 31 | | | |
| 11. ул. Весенняя, 4 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 30 | | | |
| 12. ул. Весенняя 6 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 13 | | | |
| 5. ул. Весенняя 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8. ул. Московская | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 15 | | | |
| 7. маг. Центральный | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 16 | | | |
| 9. насосная 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 10. уличное освещение | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| Кз-0,14 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **110** | ТП-1740 Ильичево  Т-25  Фидер 35-06  10-11 час  t° -10°  А 36 | | | | | | | Ввод | | | 21 | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | 25 | | | | А-239  В-239  С-239 |
| Кз-0,69 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **111** | ТП-700 Сизая  Т-400  Фидер 09-05  17-19 час  А 578 | | | 1. ул. Енисейская, Больница | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 60 | А-238  В-239  С-239 |
| 2. ул. Ленина 37-81  ул. Нагорная 23-33  пер. Зеленый | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 60 |
| 3. ул. Ленина 44-68 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 |
| 4. ул. Ленина 1-18 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 20 |
| 5. Лесная, погорная | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 40 |
| Кз-0,29 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **112** | ТП-701 Сизая  Т-400  Фидер 09-05  17-19 час  А 578 | | | 1. Берегова | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 38 | А-239  В-238  С-238 |
| 2. ул. Щетинкина 1-113 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 6 |
| 3. ул. Щетинкина 2-40 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 3 |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **113** | 702  Т-400  Фидер 09-05  А 578 | | | 1. ул. Песочная 6А-16, 11-43  ул. Таежная 1,2,3 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | 20 | А-237  В-236  С-239 |
| 2. ул. Песочная 18-32, 39-55  Ул. Таежная | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 28 |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **114** | ТП-704 Сизая  Т-400  Фидер 09-05  17-19 час  А 578 | | | 1. Пилорама | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 29 | | | | А-238  В-239  С-238 |
| 2. Гараж | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3. ул. Баумана, ул. Ленина 97-121 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | | | |
| 4.Предпрениматель | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 9 | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **115** | ТП-705 Сизая  Т-400  Фидер 09-10  17-19 час  А 578 | | | 1. Ленина 96 -134, 123-187 | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 52 | А-239  В-239  С-239 |
| 2. Пром..Енисейская 47-92  переулок | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | 70 |
| 3. Ленина | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| Кз-0,2 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **116** | ТП-706 Сизая  Т-160  Фидер 09-05  А 232 | | | 1. Таёжная 13-28 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 15 | А-232  В-231  С-230 |
| 2. Таёжная, Песочная 8-20, 34-71 | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 23 |
| Кз-0,14 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **117** | ТП-707 Сизая  Т-400  Фидер 09-05  17-19 час  А 578 | | | 1. ул. Шахматная 34-41 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | 15 | А-238  В-238  С-239 |
| 2. ул. Шахматная 38-66 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 27 |
| 3. ул. Песочная 48-56, 99-105 | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 26 |
| 4. Горбунов | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **118** | ТП-710/1 Сизая  Т-400  Фидер 09-05  8-11 час  А 578 | | | 1. ул. Есенина, ул. Ленина | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 16 | | | | А-239  В-239  С-239 |
| 2.Школа корпус А | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 8 | | | |
| 3. Котельная | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 33 | | | |
| 4. насосная | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **119** | ТП-710/2 Сизая  Т-400  Фидер 09-05  8-11 час  А 578 | | | | 1.Котельная | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 31 | | | А-239  В-239  С-239 |
| 2.Школа корпус Б | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 12 | | |
| 3.Школа ВРУ-2 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **120** | ТП-712 Сизая  Т-630  Фидер 09-10  А 918 | | | 1. ул. Московская 1,2,3,4,5  Скважина | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | 22 | | | | А-237  В-239  С-237 |
| 2. ул. Московская 6,7,8,9  Ул. Берегова 18,25,19А | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 39 | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **121** | ТП-713 Сизая  Т-160  Фидер 09-05  А 232 | | | 1. ул. Шахматная 12-30 +33 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 7 | | | | А-237  В-235  С-235 |
| 2. ул. Солнечная  скважина | | | | | | | | 23 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 40 | | | |
| 3. ул. Шахматная 1-27 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 18 | | | |
| Кз-0,21 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **122** | ТП-714 Сизая  Т-400  Фидер 09-10  А 578 | | | 2. ул. Голубая, ул. Сиреневая  ул. Березовая, ул.Кедровая  ул Ленина-185-191 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 40 | | | | А-237  В-238  С-236 |
| 3. Церковь | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 46 | | | |
| Кз-0,13 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **123** | ТП-716 Сизая  Т-400  Фидер Т-73  17-19 час  А 581 | | | 1. ул. Центральная 26-54 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | А-230  В-232  С-229 |
| 2. ул. Центральная 1-24 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 18 | | | |
| 3. ул. Центральная дом | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 22 | | | |
| 4. ул. Набережная | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **124** | ТП-718 Сизая  Т-100  Фидер Т-73  17-19 час  А 145 | | | 1. Никитино | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 15 | | | | А-223  В-222  С-223 |
| 2. Никитино | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 15 | | | |
| Кз-0,24 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **125** | ТП-719 Сизая  Т-400  Фидер Т-73  17-19 час  А 571 | | | | | | 1 ул. Набережная | | | | | 5 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | 13 | | А-232  В-234  С-230 |
| 2.ул.Полевая,ул.Степная,ул.Молодежная | | | | | 12 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 20 | |
|  | Кз-0,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **126** | ТП-585  Т-160  Фидер 31-19  А 232 | | | Котельная МКК | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 24 | А-228  В-229  С-229 |
| Уличное освещение | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| Кз-0,15 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **127** | ТП-587  Т-250  Фидер 31-19  А 361 | | | 2. МКК детский сад, дома № 1,2,3,  13,15 ,17,316,18,19,20 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 0 | А-234  В-235  С-236 |
| 1. МКК дома № 10,11,12,21,8,7,6,5,4 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | 28 |
| 3. Детский сад | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Магазин в доме №18 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 5. Почта, киоск | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Уличная | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **128** | ТП-637 Субботино  Т-250  А 363 | | | 3. Школа | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 9 | А-231  В-232  С-231 |
| 5. Больница | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 4 |
| 7. Котельная | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 11. Школа | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 8 |
| Кз-0,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **129** | ТП-2045 Н.Коя  Т-315  А 464 | | | 1. Эл. бойлерная, Школа | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 4 | А-225  В-227  С-226 |
| 2. ДК эл бойлерная | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 1 |
| Кз0,01 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **130** | ТП-962 Дубенск  Т-250  А 361 | | | 2. Детский сад | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 6 | А-225  В-225  С-227 |
| 3. Эл. бойлерная | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Эл. бойлерная | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Школа | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 5 |
| 14. Школа | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| Кз-0,11 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **131** | ТП-604 Котельная Каптырево  Т-250  А 363 | | | 1. Щитовая | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 25 | А-230  В-230  С-230 |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Кз-0,08 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник участка электросетей О.А. Сергеев