## ОБЩАЯ ОЦЕНКА
Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения 2019 (Шушенский район); Разделение систем теплоснабжения поселений, городских и муниципальных округов Красноярского края на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные
№ п/п | Городской округ, муниципальный район | Поселение (сельсовет) | Населенный пункт | Система теплоснабжения: наименование и (или) адрес теплоисточника и тепловые сети | Теплоснабжающая организации | Показатели, используемые для оценки надежности систем теплоснабжения | [13 empty] | Общий показатель надежности тепловых сетей (для расчетов среднее 7+13+14+15) | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов
[6 empty] | интенсивность отказов систем теплоснабжения |  | относительный аварийный недоотпуск тепла, Кнед | надежность электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | надежность водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек, Кр | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов, Кс | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения
[6 empty] | интенсивность отказов тепловых сетей, Котк тс | интенсивность отказов теплового источника, Котк ит | [7 empty] | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель), Кгот | укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | наличие основных материально-технических ресурсов, Ктр | укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Шушенский муниципальный район | п. Шушенское | п. Шушенское | МКУ кв. МКК п. Шушенское | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
2 | Шушенский муниципальный район | п. Шушенское | п. Шушенское | ЭК по ул.Дзержинского п. Шушенское | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
3 | Шушенский муниципальный район | п. Шушенское | п. Шушенское | ЭК по ул.Ленина п. Шушенское | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
4 | Шушенский муниципальный район | Иджинский сельсовет | с. Иджа | Котельная школы с. Иджа | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
5 | Шушенский муниципальный район | Ильичевский сельсовет | с. Алтан | Котельная СДК с. Алтан | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
6 | Шушенский муниципальный район | Ильичевский сельсовет | п. Зарничный | Котельная п. Зарничный | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
7 | Шушенский муниципальный район | Казанцевский сельсовет | с. Казанцево | Котельная СДК с. Казанцево | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
8 | Шушенский муниципальный район | Казанцевский сельсовет | с. Казанцево | Котельная школы с. Казанцево | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
9 | Шушенский муниципальный район | Каптыревский сельсовет | с. Каптырево | ЦК с. Каптырево | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
10 | Шушенский муниципальный район | Каптыревский сельсовет | с. Каптырево | Котельная СДК с. Каптырево | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
11 | Шушенский муниципальный район | Каптыревский сельсовет | с. Шунеры | Котельная СДК с. Шунеры | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
12 | Шушенский муниципальный район | Каптыревский сельсовет | с. Шунеры | Котельная школы с. Шунеры | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
13 | Шушенский муниципальный район | Сизинский сельсовет | с. Сизая | Котельная больницы с. Сизая | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
14 | Шушенский муниципальный район | Сизинский сельсовет | с. Сизая | Котельная СДК с. Сизая | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
15 | Шушенский муниципальный район | Сизинский сельсовет | с. Сизая | Котельная школы с. Сизая | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
16 | Шушенский муниципальный район | Синеборский сельсовет | п. Синеборск | ЦК п. Синеборск | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
17 | Шушенский муниципальный район | Субботинский сельсовет | с. Субботино | Котельная школы с. Субботино | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
18 | Шушенский муниципальный район | Субботинский сельсовет | с. Ленск | Котельная СДК с. Ленск | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные
19 | Шушенский муниципальный район | Ильичевский сельсовет | п. Ильичево | ЭК по ул.Дачная п. Ильичево | Муниципальное унитарное предприятие "ШТЭС" | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.675 | малонадежные | ненадежные | ненадежные