|  |
| --- |
| **ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК**по фидерам 0,4 кВ на ТП участка электросетейпроизведенные в июле 2023г. |
| № п/п  | Диспетчерский № ТП,мощность, ток нагрузки трансф-ра | Наименование фидеров | Нагрузка по фидерам | Напряжение на ТП,В  |
| А | В | С |
|
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |
| ***1*** | 590 Т-250 Фидер 31-05 363А | №2. Школа №3  | 3 | 2 | 0 | А-240В-239С-240 |
| №8. пер.Школьной,ул.Гоголя № 1-13,2-8 | 27 | 22 | 16 |
| №12.Уличное освещение | 0 | 0 | 0 |
| №16. ул. Герцена № 2-12, ул. Некрасова № 1-5, ул. Добролюбова № 1-11 | 29 | 7 | 27 |
| №13. Киоск (морож.) | 0 | 0 | 0 |
| №17. ул. Победы № 3-39, п. Большой 11-17,Церковь, Торговые киоски | 46 | 46 | 46 |
|  №18. КНС-10 | 20 | 11 | 39 |
| Кз-0,31 |  |
| ***2*** | 591 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час 232А | №2.ул. Фрунзе30-44, 39-55, ул. Кржановского 8-12, 9-27, ул. Комсомольская 42-36, 35-43  | 15 | 45 | 36 | А-237В-226С-234 |
| №1. МУП Твердое топливо, пер. Фрунзе № 1, 1а, 2 |  0 0 0 |
| №3. ул. Фрунзе 57-83, 46-70, ул. Октябрьская 51-75, 62-86, ул. Горького 29-41, 14-18, пер. Октябрьский 1-3, 2-4, ул. Заповедная | 24 | 12 | 29 |
| Новый дом кржижановского 10 | 1 | 2 | 0 |
| Кз-0,23 |  |
| ***3*** | 592 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час 581А | №1. Склады , 2 мкр, дома 11,12,13,14,15,16,17  | 29 | 47 | 26 | А-234В-224С-234 |
| №4. 2 мкр дом № 2 | 22 | 38 | 30 |
| №6. СЮТ (бывш. веч.школа) | 0 | 3 | 0 |
| №7. 2 мкр дом № 3 | 47 | 42 | 19 |
| №8. 2 мкр, дома № 7,9,10,8, ЖЭК-19. | 9 | 6 | 5 |
| Кз-0,19 |  |
| ***4*** | 593 Т-160 Фидер 31-05 8-11 час 232А | №1.ул. Фрунзе № 21-37, 12-26, ул. Гоголя № 36-38, пер. Комсомольский | 16 | 10 | 14 | А-233В-240С-239 |
| №2. ул. Октябрьская 1-25,2-32, ул. Мира 9-17, ул. Гоголя 38-44, 47-51 | 14 | 23 | 9 |
| №3. ул. Гоголя № 19-45, ул. Фрунзе №2-10, 1-17, ул. Партизанская № 1-11, 2-12, Пожарная часть, Вневед. Охрана | 33 | 14 | 33 |
| Кз-0,23 |  |
| ***5*** | 594 Т-160 Фидер 31-05 8-11час 232А | №1.ул. Комсомольская 17-33,18-34, ул. Гоголя 14-16  | 32 | 34 | 23 | А-234В-240С-239 |
| №2. ул. Гоголя № 18-32, 27-39 | 3 | 2 | 2 |
| №3. ул. Комсомольская № 1-16, ул. Гоголя № 19-25, ул. Мира № 25-43, 34-38 | 21 | 23 | 21 |
| Кз-0,23 |  |
| ***6*** | 595 Т-160 Фидер 31-12 13-17 час 232А | №1. ул. Кржановского № 2-8 у. Ленина №129-147,128-142,149 | 36 | 16 | 23 | А-237В-240С-239 |
| №2. ул. Ленина № 74-126 | 18 | 6 | 6 |
| №3. ул. Кржановского № 1-3 ул. Щетинкина № 1-29а ул. Гоголя № 10-12, 15-17 | 2 | 26 | 11 |
| Кз-0,21 |  |
| ***7*** | 596 Т-250 Фидер 31-05 13-17 час 363А | №1. ул. Крестьянская №17а-25, ул. Рабочая №1-10, Гаражи, Рыбинспек | 51 | 17 | 18 | А-238В-240С-235 |
| №2. ул. Крестьянская № 22-48 ул. Пролетарская № 1-23, 2-24 | 24 | 9 | 12 |
| №3.ул.Мира №47-57,62,65,69, ул. Крупская № 35-39,28-40. пер.Боль-шой № 1-7,8-20,ул.Курнатовского №2, Магазин строит. материалов  | 45 | 28 | 40 |
| №4. ул. Крупской № 42-74,47-77 | 15 | 19 | 13 |
| №5. магазин "Большой" | 8 | 9 | 5 |
| №6. магазин "Юбилейный" | 6 | 25 | 13 |
| Кз-0,32 |  |
| ***8*** | 597 Т-250 Фидер 31-05 17-19 час 363А | №1. ул. Чапаева №11-21,18-30 ул. Береговая 1-24 | 29 | 42 | 12 | А-235В-240С-230 |
| №2. ул. Береговая № 25-52 | 29 | 16 | 16 |
| №3. ул. Береговая № 23-28 ул. Чапаева № 2-16 | 20 | 37 | 41 |
| Кз-0,22 |  |
| ***9*** | 598 Т-160 Фидер 31-05 17-19 час 232А | №1. Общежитие-24 ул. Дзержинского 22 | 13 | 9 | 14 | А-238В-240С-240 |
| №2. ул. Алтайская № 1-20 | 34 | 12 | 3 |
| №3.у.Дзержинского № 1-19,2-20 пер. Калинина № 1-10 | 31 | 5 | 30 |
| №4. Калинина № 11-18 Пролетарская № 25-37 | 39 | 33 | 25 |
| Кз-0,35 |  |
| ***10*** | 599 8-11 час Т-315 Фидер 31-14 464А | №2. 2 мкр. Дом №28 | 10 | 11 | 21 | А-236В-236С-235 |
| №3. Школа №1 хоз.корпус | 21 | 20 | 20 |
| №4. Школа №1 хоз.корпус | 1 | 2 | 10 |
| №6. Школа №1 освещение  | 1 | 0 | 2 |
| №9. Школа №1 силовая, гаражи.  | 1 | 1 | 10 |
| №10. | 9 | 9 | 6 |
| Кз-0,11 |  |
| ***11*** | 600 Т-250 Фидер 31-12 13-17 час 363А | №2.ул.Козика №13-17, ул.Кравченко 16-24, ул.Воронецкого №15-23,16-20, ул. Лесная № 12-18 | 23 | 28 | 17 | А-231В-230С-228 |
| №3.Кравченко4-14,9, Лесная1-9,2-10 | 2 | 19 | 23 |
| №4.ул.Козика 2-8,1-9, ул.Парщикова №1-11, 2а-16, ул.Кравченко №16-24 ул. Воронецкого №1-3, 2-10  | 40 | 27 | 20 |
| №5.ул.Букатова 2-16, ул.Воронецкого 7-13,14, ул. Кравченко 26-40,42,11-17, ул.Лесная 42,ул.Кривенко 11-17 | 19 | 13 | 24 |
| Кз-0,23 |  |
| ***12*** | 601 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час 581А | №2. Земельный комитет | 0 | 0 | 0 | А-230В-236С-233 |
| №3. 2мкр дом 35 | 1 | 4 | 8 |
| №4. Детсад №4 | 21 | 14 | 5 |
| №6. 2 мкр дом 36 | 2 | 6 | 3 |
| №7. Федеральное казначейство | 4 | 4 | 14 |
| №8. Детсад №2 2 мкр. №29,32,37,38,40-43 | 50 | 23 | 27 |
| №9. Регистрационная палата  | 0 | 0 | 14 |
| Кз-0,11 |  |
| ***13*** | 602 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час 361А | Музей, ввод |  |  |  | А-229В-225С-225 |
| №3. Дом 6-12,20,19,18,17 | 5 | 6 | 10 |
| №4 Дом 5,8,10,11,9,7 | 8 | 2 | 4 |
| №5. Дом 7-10,11,9,8,5 | 3 | 7 | 9 |
| №7. Освещение | 12 | 2 | 10 |
| №8. Дом 1-2,,4,3 | 14 | 1 | 12 |
| №7. Дом 9 | 1 | 5 | 1 |
| Кз-0,11 |  |
| ***14*** | 603 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час 361А | №2. Туалет,токарка,насос | 3 | 0 | 0 | А-225В-225С-224 |
| №4. Адм. здание  | 10 | 15 | 21 |
| №5 Дом 17,718,19,20,6,3 | 1 | 2 | 1 |
| №7. Дом 12-15,16,31 | 4 | 2 | 5 |
| №9. Дом 27-3016,31 | 1 | 0 | 7 |
| №10. Дом 31,16,30,29,28,27 | 2 | 3 | 5 |
| №12. Осв.  | 0 | 0 | 0 |
| №13. Гончарка | 10 | 5 | 6 |
| №14. Пожарное. депо | 2 | 10 | 2 |
| №15 |  |  |  |
| Кз-0,11 |  |
| ***15*** | 604 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час 578А | №1. СПТУ-28 силовая | 0 | 0 | 0 | А-225В-225С-220 |
| №2. Дом торговли | 59 | 49 | 43 |
| №3. СПТУ-28 освещение  | 3 | 0 | 7 |
| №4. Дом торговли | 5 | 0 | 0 |
| №5. Уличное освещение Киоски | 29 | 30 | 27 |
| №6. Киоски | 9 | 13 | 12 |
| №8. На Ёлку | 68 | 65 | 83 |
| Магазин «Радуга» | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,29 |  |
| ***16*** | 605 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час 578АТР-1 протер.изоляторы | №1. Гараж Откл | 0 | 0 | 0 | А-220В-223С-219А-229В-232С-234 |
| №2. 4 мкр. Дом 4 | 23 | 7 | 17 |
| №3. 4 мкр. Дом 8 | 15 | 16 | 13 |
| №4. Гаражи вдоль кладбища | 0 | 0 | 0 |
| №8. 4 мкр. дом 3 откл | 0 | 0 | 0 |
| №10. Маг. Командор |  |  |  |
| №11. 4 мкр. дом № 3,  | 11 | 45 | 10 |
| №12. Резерв откл | 0 | 0 | 0 |
| №14. дом №12 | 11 | 12 | 4 |
| №15. 4 мкр. дом № 5 | 20 | 18 | 23 |
| Кз-0,11 |  |
| 606Т400Фидер31-0417-19 часА 578 | №1. 2 мкр-он № 63 | 0 | 0 | 0 |
| №2. 2 мкр-он. № 64, 66,67 | 0 | 7 | 25 |
| №4. 2 мкр-он. № 61 | 32 | 7 | 17 |
| №5. 2 мкр-он № 60,62, 65 Магазин | 66 | 68 | 25 |
| №6. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Кз-0,14 |  |
| ***18*** | 607 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час 578А | №5. 1 мкр. № 9 | 13 | 10 | 52 | А-219В-227С-224 |
| №6. 1 мкр. № 10 | 19 | 9 | 0 |
| №7. 1 мкр. № 9 | 22 | 22 | 21 |
| №8. 1. мкр. № 10 РЩ-2 | 21 | 14 | 36 |
|  2 секция №1. 1 мкр. № 8 РЩ-1 | 3 | 26 | 6 |
| №2. 1 мкр. № 8 магазин | 50 | 23 | 29 |
| №4. 1 мкр. № 6 | 0 | 0 | 0 |
| №6. 1 мкр. № 6 | 22 | 55 | 26 |
|  |  |  |  |
| Кз-0,82 |  |
| ***19*** | 608 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час 578А | №1. ул. Ленина № 3-9, 15-23, 4-24 ул. Ломоносова № 13,16-28 ул Светлолобова | 30 | 59 | 23 | А-230В-228С-226 |
| №2. ул. Новая № 30-40, 33-39  | 12 | 25 | 18 |
| №5 ул. Пушкина № 23, магазин | 16 | 14 | 27 |
| №3. ул.Зеленая № 1-11, ул.Ломоносова 1-19,2-14,хоз.постр. | 29 | 33 | 25 |
| №4. ул. Енисейская № 1-25, 10-36 ул. Гастелло №1-13, 2-14 ул. Новая № 41-45, 51, 42-52 хоз.постройки | 55 | 85 | 61 |
| Кз-0,29 |  |
| ***20*** | 609 Т-100 Фидер 31-14 145А | №2. Мастерская МУП МПО ЖКХ | 12 | 0 | 10 | А-220В-224С-227 |
| №4. Магазин "Октябрь" | 20 | 23 | 19 |
| №5. Хоз. постройки | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,38 |  |
| ***21*** | 610 Т-400 Фидер 31-11 578А | №2. ул. Пушкина 2б | 6 | 2 | 9 | А-236В-235С-231 |
| №3. РОВД | 20 | 17 | 14 |
| №4. ул.Пушкина 2а, ул.Вокзальная | 26 | 23 | 14 |
| №5. Гаражи | 22 | 0 | 0 |
| №8. КНС-1 | 1 | 1 | 1 |
| №9. Народный суд | 4 | 6 | 3 |
| №11. Гараж к-ра "Искра" | 0 | 0 | 0 |
| №12. Кинотеатр "Искра" | 2 | 7 | 4 |
| №13. Гаражи, уличное освещение | 3 | 0 | 0 |
| №14. Станция юных техников | 20 | 20 | 8 |
| Кз-0,14 |  |
| ***22*** | 611 Т-250 Фидер 31-04 17-19 час 363А | №5 дом ветеранов | 0 | 0 | 0 | А-239В-234С-227 |
| №16 4мкр д.10б | 0 | 0 | 0 |
| №5. аптека | 4 | 4 | 5 |
| №6 уличное | 0 | 0 | 0 |
| № 12 Дом ветеренов  | 14 | 44 | 23 |
| №13 киоск Конфискат | 0 | 0 | 13 |
| №2. Магазин Оазиз | 18 | 10 | 13 |
| №9. Магазин. | 0 | 9 | 0 |
| №12. Дом ветеранов | 14 | 44 | 23 |
| №4. Новый Магазин "Борус" | 2 | 27 | 40 |
| №5. Маг. Цветы | 0 | 0 | 0 |
| №15 стройка  | 0 | 0 | 0 |
| №11.ЦУМ | 40 | 25 | 22 |
| Кз-0,36 |  |
| ***23*** | 612 Т-320 Фидер 31-14 17-19 час 464А | №1. 2 мкр. № 6 | 15 | 21 | 19 | А-239В-231С-226 |
| №2. 2 мкр. № 20 | 0 | 0 | 0 |
| №3. 2 мкр. № 21 | 10 | 18 | 26 |
| №4. Магазин  | 0 | 0 | 0 |
| №5. 2 мкр. № 26 | 0 | 0 | 0 |
| №6. 2 мкр. № 20, банк "Новигатор" | 30 | 60 | 35 |
| №8. дом 21 | 9 | 27 | 50 |
| Кз-0,23 |  |
| ***24*** | 613 Т-400 Фидер 31-14 17-19 час  578А | №2. 2 мкр. №57 | 10 | 32 | 0 | А-240В-231С-240 |
| №3. 2 мкр. №58 | 0 | 0 | 0 |
| №4. 2 мкр. №55 | 2 | 6 | 6 |
| №6. Детсад № 5 | 17 | 28 | 35 |
| №7. 2 мкр. №47 | 0 | 0 | 0 |
| №8. 2 мкр. № 56 | 16 | 12 | 22 |
| №9. 2 мкр. № 46 | 11 | 9 | 7 |
| №14. 2 мкр. № 47 | 3 | 16 | 13 |
| №15. 2 мкр. № 48 | 3 | 9 | 1 |
| №16. 2 мкр. № 55 | 5 | 3 | 6 |
| №18. 2 мкр. № 51 | 2 | 4 | 2 |
| №19. 2 мкр. № 54 | 14 | 16 | 21 |
| №21. 2 мкр. № 50 | 0 | 0 | 0 |
| №23. 2 мкр. № 59 | 0 | 0 | 0 |
| №24. 2 мкр. № 53 | 0 | 0 | 0 |
| Магазин «Ивушка» | 10 | 19 | 21 |
| Кз-0,2 |  |
| ***25*** | 614 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час 361,2А | №3 скважина 2,3 | 87 | 82 | 76 | А-228В-235С-229 |
| №4 Скважина 1 | 0 | 0 | 0 |
| №7 РШ насосная ввод1 | 30 | 32 | 30 |
| №12 РШ насосная ввод 2 | 24 | 26 | 21 |
| Скважина 4 | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,37 |  |
| ***26*** | 615 Т-250 Фидер 31-11 361,2А   | №13. ул. Первомайская | 0 | 20 | 3 | А-230В-221С-230 |
| №2. Пекарня | 9 | 0 | 0 |
| №4. Квартал ПТФ № 5,6,7,8, киоск | 32 | 43 | 29 |
| №8. Детсад | 16 | 8 | 8 |
| №11. Квартал ПТФ № 15 | 1 | 0 | 20 |
| №13.Квартал ПТФ №1,2,3,4 | 52 | 29 | 43 |
| Кз-0,29 |  |
| ***27*** | 616 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час 578А | 1. Стадион спортзал | 8 | 2 | 2 |  А-240В-240С-239 |
| №2 ВЛ стадион, насос | 0 | 0 | 0 |
| №3 центральная сцена | 0 | 0 | 0 |
| №4 СИП администрация, спортзал | 0 | 0 | 0 |
| №5 ЭЛ.бойлер | 0 | 0 | 0 |
| №6 Кольцо КЛ на Ж/б | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,006 |  |
| ***28*** | 617 Т-630 Фидер 31-14 910А | №2. ул. Крестьянская № 3-17,2 ул. Сибирская № 1-13, 2-2 ул. Набережная № 1-6 | 8 | 13 | 33 |  А-238В-238С-235 |
| №3. ул. Крупской № 1-33,2,4 | 4 | 9 | 15 |
| №4. Администрация, отделения связи , кафе  | 74 | 48 | 38 |
| №5. Уличное освещение | 0 | 0 | 0 |
| №3. ул. Мира № 40-60 | 0 | 12 | 6 |
| №7. ул. Крупской № 2-26 | 3 | 12 | 22 |
| Кз-0,1 |  |
| ***29*** | 618 Т-315 Фидер 31-14 8-11 час 455А | №1. Прокуратура Столовая | 19 | 9 | 22 | А-231В-221С-220 |
| №3. Банк,сберкасса | 6 | 0 | 0 |
| №4. Типография | 1 | 0 | 4 |
| №5. 2 мкр. № 52 | 44 | 45 | 74 |
| №6. резерв |  |  |  |
| №7. Аптека | 5 | 4 | 4 |
| №8. Ленина | 37 | 26 | 42 |
| №9. Магазин, 3 концевая, Знание | 4 | 9 | 17 |
| №11. Кафе исток Маг Мебель | 23 | 27 | 27 |
| №12. Магазин №6, КНС-6 | 27 | 25 | 6 |
| №13. Налоговая инспекция(резерв)  | 0 | 0 | 0 |
| №14. Налоговая инспекция  | 3 | 0 | 6 |
| №16. Налоговая | 1 | 1 | 3 |
| №15 Ленинская Искра | 0 | 0 | 2 |
| Магазин Садаков | 16 | 12 | 11 |
| Кз-0,41 |  |
| ***30*** | 619 Т-315 Фидер 31-14 8-11 час 455А | №1. Поликлиника | 11 | 3 | 1 | А-225В-218С-227 |
| №2. Дом культуры | 10 | 1 | 1 |
| №3. Резерв поликлиника | 0 | 0 | 0 |
| №4. Церковь,гаражи | 6 | 5 | 10 |
| №5. Билайн | 23 | 20 | 20 |
| №6. школа | 10 | 17 | 28 |
| №7. Дом творчества | 2 | 8 | 1 |
| №8. Дом 37 | 25 | 24 | 36 |
| Телецентр, Кафе | 9 | 10 | 6 |
| Кз-0,21 |  |
| ***31*** | 620 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час 363А | №2. Начальная школа | 1 | 0 | 1 | А-222В-232С-232 |
| №3. Начальная школа | 7 | 0 | 2 |
| №4. Библиотека | 3 | 3 | 6 |
| №5. Собственные нужды РП-1  | 0 | 0 | 0 |
| №6. 1 мкр. № 11 подъезд 2 | 19 | 15 | 23 |
| №7. 1 мкр. № 11 подъезд 5 | 16 | 14 | 13 |
| №8. 1 мкр. №1 подъезд 7 | 0 | 0 | 0 |
| №9. 1 мкр. № 1 подъезд 3 | 87 | 61 | 63 |
| Кз-0,31 |  |
| ***32*** | 621 Т-250 Фидер 31-11 17-19 час 361А | №1. дом № 4 | 19 | 21 | 18 | А-237В-226С-235 |
| №2. дом № 3, дом № 2 | 92 | 116 | 117 |
| №4. дом № 5 подъезд 5  | 52 | 68 | 34 |
| Кз-0,5 |  |
| ***33*** | 622 Т-320 Фидер 31-14 17-19 час 464А | №2 Мегафон  | 6 | 65 | 61 | А-239В-240С-239 |
| №3. 2 мкр. № 25 | 17 | 16 | 12 |
| №5. 2 мкр. № 22 | 55 | 110 | 101 |
| №7. 2 мкр. № 24  | 32 | 55 | 25 |
| №12. Славица | 0 | 0 | 0 |
| №9. Батон | 0 | 0 | 0 |
| №10. 2 мкр. № 26 | 20 | 23 | 27 |
| №15. 2 мкр. № 60 | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,45 |  |
|  |  |  |  |
| ***34*** | 623 Т-250 Фидер 31-04 8-11 час 361,2А | №1. Гаражи ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | А-235В-236С-235 |
| №2. Первомайская 48-52 | 23 | 5 | 1 |
| №3. Магазин "Лесной"  | 3 | 6 | 2 |
| №4. Котельная гаражи " Коомунальщик" | 13 | 8 | 12 |
| 2 секция |  |  |  |
| №3. Аптека | 2 | 4 | 6 |
| №4. Бар "Медведь" | 0 | 0 | 0 |
| №7. магазин "Молочный" | 2 | 15 | 10 |
| №8. Гараж райно,Колбаснай цех | 3 | 4 | 4 |
| Ввод |  |  |  |
|  | Кз-0,11 |  |
| ***35*** | 624 Т-400 (2 в работе) Фидер 31-04 8-11 час 578А   | 1 секция |  |  |  | А-230В-234С-233 |
| №1. Родильное отделение (силовая) | 0 | 0 | 0 |
| №2. Скороя помощь | 0 | 0 | 0 |
| №3. Столовая ГПТУ | 0 | 0 | 0 |
| №4. Детское отделение  | 19 | 20 | 40 |
| №6. Кухня | 22 | 24 | 21 |
| №7. терапия | 16 | 2 | 3 |
| №9. Прачечная | 44 | 44 | 45 |
| 1 ЩО |  |  |  |
| №4. Роддом освещение | 7 | 4 | 24 |
| №1. Котельная | 0 | 1 | 0 |
| №5. Скорая помощь | 24 | 47 | 10 |
| 2 ЩО |  |  |  |
| №6. прачка | 5 | 1 | 2 |
| №9. гараж | 1 | 1 | 3 |
| №10. ул. Павлова, ул. Боткина | 26 | 54 | 17 |
| Кз-0,3 |  |
| ***36*** | 625 Т-320 Фидер 31-04 8-11 час 464А | Ввод № 2 насосная № 2 | 55 | 49 | 65 | А-220В-220С-221 |
|  | Кз-0,12 |  |
| ***37*** | 626 Т-320 Фидер 31-04 8-11 час 464А | №1. Мастерская ПТУ-44 | 25 | 27 | 30 | А-225В-220С-220 |
| №2. Общежитие ПТУ-44( силовая) | 4 | 2 | 0 |
| №3. Общежитие ПТУ-44 | 6 | 10 | 8 |
| №9. Общежитие № 3 | 4 | 4 | 0 |
| №17. Детсад № 6 | 10 | 34 | 0 |
| №15. Дом 5,6,7,8 | 29 | 21 | 19 |
| Кз-0,17 |  |
| ***38*** | 627 Т-560 Фидер 31-14 8-11 час 809А | №2. Д.15, Память,павильон | 18 | 12 | 8 | А-232В-228С-231 |
| №3. Гаражи  | 1 | 7 | 0 |
| №4. ШСС № 12,9,10,11 | 0 | 0 | 0 |
| №5. Уличное освещение | 0 | 0 | 0 |
| №6. ШСС № 19,28,29,30,32,17 | 31 | 36 | 32 |
| №7. Магазин № 18 | 1 | 0 | 0 |
| №8. ШСС № 16,19,20 | 37 | 29 | 41 |
| №12. освещение | 0 | 0 | 0 |
| №13. ШСС № 22,23,24, м-н "Сказка" | 4 | 5 | 2 |
| №14. Магазин "Сибирячка" | 16 | 24 | 0 |
| №15. ШСС 21,22,23,24,33 | 20 | 22 | 20 |
| Кз-0,16 |  |
| ***39*** | 628 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час 578А | №1. КНС-3 | 79 | 24 | 78 | А-232В-228С-231 |
| №2. ул.Первомайская № 149-211 уличное освещение | 15 | 15 | 17 |
| №3. АЗС | 10 | 10 | 13 |
| Кз-0,15 |  |
| ***40*** | 629 Т-250 Фидер 31-19 8-11 час 361,2А | №2. Столовая , Спальный корпус школы-интернат | 51 | 36 | 33 | А-221В-222С-227 |
| №5. Насосная,овощехранилище | 0 | 0 | 0 |
| №6. Учебный корпус, прачечная | 15 | 7 | 5 |
| №7. ул. Тельмана № 22 | 8 | 1 | 7 |
| Кз-0,15 |  |
| ***41*** | 630 Т-315 Фидер 31-11 8-11 час А 455 | №1 Тельмана15, Кирова 56 | 21 | 0 | 0 | А-237В-225С-226 |
| №4. Кирова 5,15 |  |  |  |
| №7. Школа № 2 | 4 | 0 | 1 |
| №9. Первомайская | 21 | 15 | 46 |
| 2 секция |  |  |  |
| №2. Кирова  | 5 | 21 | 14 |
| №3. Школа № 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,11 |  |
| ***42*** | 631 Т-400 Фидер 31-19 8-11 час 578А | №12. Гаражи лесхоза ул.Горького № 18/1-18/5, Мойка АРЗ | 10 | 30 | 80 | А-227В-230С-232 |
| Освещения корпуса | 0 | 0 | 0 |
| Котельная | 5 | 9 | 7 |
| №13. Ремзавод Мельница Шушенская марка . Ввод | 5 | 8 | 8 |
| Кз-0,1 |  |
| ***43*** | 632 Т-320 Фидер 31-03 8-11 час 464А | №1. СТО | 0 | 2,5 | 1 | А-227В-230С-232 |
| №5. Ангар овощехранилище | 0 | 0 | 0 |
| №6. Банк | 5,5 | 0 | 1 |
| №7. Администрация МУП ШТЭС  | 2 | 1 | 2 |
| №9.Апанович (тонировка) | 8 | 2 | 2 |
| №5. Цех ремонта эл.двигателей | 2 | 0,5 | 0 |
| №6. Горелов | 6 | 0 | 9 |
| №7. Болокан (Гаражи) | 0 | 0 | 0 |
| №8. Малышев Ангар | 0 | 0 | 0 |
| №9. Исаев овощехр  | 0 | 0 | 0 |
| №10. Москаленко | 1 | 0 | 0 |
| №11. Фетченко | 0 | 0,5 | 2,3 |
| Лебедев | 0 | 0 | 0 |
| №12. Пекарня Родин | 11 | 38 | 37 |
| Кз-0, 1 |  |
| ***44*** | 633 Т-400 Фидер 31-03 8-11 час 578А (в работе 2 тр-ра) | №2. Оранжерея | 0 | 0 | 0 | А-222В-222С-224 |
| №3. Маг Виктория | 6 | 4 | 1 |
| №4. Прачечная | 3 | 10 | 7 |
| №5. Рынок-Хороший | 57 | 54 | 75 |
| №6. Новый магазин | 0 | 2 | 5 |
| №7. Кафе " Лайм" | 25 | 37 | 27 |
| №8. Военкомат | 7 | 0 | 1 |
| №9 Торговые киоски | 1 | 8 | 8 |
| Ф2 ДБ Солнечный | 12 | 5 | 39 |
| №4. Автовокзал №1 | 13 | 13 | 8 |
| №5. Автовокзал №2 | 0 | 3 | 5 |
| Кз-0,25 |  |
| ***45*** | 634 Т-630 Фидер 31-03 8-11 час 910А | Ввод 0,4 кВ ОАО "Шушенская марка"руб №2 | 90 | 98 | 98 | А-230В-229С-229 |
| Кз-0,104 |  |
| ***46*** | 635 Т-160 Фидер 31-03 8-11 час 232А | Ввод 0,4 кВ Хлебозавод | 22 | 35 | 24 | А-228В-226С-230 |
| Кз-0,12 |  |
| ***47*** | 636 Т-250 Фидер 31-19 361А | Горького 24в | 6 | 0 | 0 | А-236В-238С-238 |
| Металоприем Карталь | 6 | 6 | 1 |
| Горького 24,26 | 10 | 30 | 26 |
| Склад картофельный | 0 | 0 | 0 |
| В линию | 25 | 24 | 31 |
| Кз-0,15 |  |
| ***48*** | 637 Т-250 Фидер 31-05 17-19 час 361,2А | №1. ул.Курнатовского № 4-18 | 3 | 4 | 1 | А-236В-239С-240 |
| №2. ул.Курнатовского № 1-5 ул. Некрасова № 7-11 | 13 | 4 | 8 |
| №3. ул.Рехлова № 1-22 | 31 | 41 | 28 |
| №4. ул.Акулова № 3-37 | 12 | 30 | 44 |
| Кз-0,2 |  |
| ***49*** | 638 Т-160 Фидер 31-12 17-19 часА 232  | №2. ул.Ленина № 151-165, Горького 2 | 6 | 13 | 25 | А-230В-218С-231 |
| 3. пер.Чехова № 1-3 ул.Горького № 4-8, 21-27 | 5 | 13 | 9 |
| №4. Ул. Чехова,Ленина,Комсомольская | 24 | 57 | 28 |
| №5. Пер Октябрьский, Фрунзе 50-70,Горького | 16 | 15 | 7 |
| №6. Уличное освещение | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,31 |  |
| ***50*** | 639 Т-400 Фидер 31-12 17-19 час 581А СХЕМА | №1. Ул. Боровая № 5-16, Северная 2,6,8,10, ул.Полярная 5,8 | 30 | 8 | 35 | А-232В-220С-228 |
| №4. ул.Северная5,ул.Полярная 5,4,6,8 ул. 250 лет Шушенскому 17 | 5 | 75 | 26 |
| 3. ул.Северная № 20-43, ул.Полярная 17-45 | 3 | 15 | 50 |
| №4. ул.Боровая № 18-22, 38-40, ул.Кедровая 16-33, 24-40, ул.Березовая 11-15, 23 | 30 | 51 | 12 |
| №5. Восточная 16-40 | 13 | 13 | 10 |
| Кз-0,22 |  |
| ***51*** | 640 Т-400 Фидер 31-14 8-11 час 581А | Пилорама | 68 | 87 | 78 | А-237В-235С-235 |
| Кз-0,13 |  |
|  ***52*** | 641 Т-200 Фидер 31-12 300А | №1. База МУП ШТЭС | 5 | 1 | 1 | А-229В-239С-240 |
| №2. Насосная 4 | 0 | 0 | 1 |
| №3. ул.Октябрьская №27-47, 36-56,у.Кржижановского14-22,23,29 | 87 | 63 | 21 |
| №4. Магазин  | 0 | 0 | 0 |
| №5. Пионерская 28,32-34 | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,2 |  |
| ***53*** | 643 Т-400 Фидер 31-14 17-19 час 581А | Ввод |  |  |  | А-231В-220С-225 |
| №8 мастерские | 2 | 1 | 0 |
| №10. Столовая | 52 | 72 | 61 |
| №14. Общежитее №4 | 2 | 2 | 10 |
| №15 Общежитие №3 | 5 | 5 | 3 |
| №6. Насосная | 3 | 0 | 0 |
| №7. Дома СХТ | 37 | 76 | 40 |
| №8.Магазин " Венера"  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Кз-0,52 |  |
| ***54*** | 644 Т-320 Фидер 31-14 8-11 час 464А |  |  |  |  | А-236В-239С-231 |
| №6. Учебный корпус № 3 | 5 | 0 | 4 |
| №9. Учебный корпус № 2 | 6 | 6 | 4 |
| №14. Учебный корпус № 1 | 9 | 6 | 8 |
| №17. Мастерские | 22 | 30 | 21 |
| №18 Столярная мастерская | 7 | 4 | 4 |
| Кз-0,1 |  |
| ***55*** | 646 Т-160 Фидер 31-14 8-11 час 232А | №9. Пота | 7 | 4 | 7 | А-222В-219С-217 |
| №2. Почта | 36 | 36 | 44 |
| №8. Гаражи | 0 | 1 | 0 |
| №6. Столярка гараж | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,19 |  |
| ***56*** | 648 Т-250 Фидер 31-14 17-19 час 361,2А   | №1. Бойлер | 1 | 7 | 0 | А-229В-230С-230 |
| №2. Ввод 0,4 | 30 | 28 | 36 |
| №3. Главный щ 1 | 5 | 6 | 10 |
| №4. | 0 | 0 | 0 |
| №5. Бойлер р/в | 0 | 0 | 0 |
| №6.Речвокзал ГЛ.щит | 15 | 14 | 20 |
| №7.Хуторок | 0 | 0 | 0 |
| №8 | 10 | 15 | 14 |
| Кз-0,19 |  |
| ***57*** | 649 Т1-320, Т2-630 Фидер 31-19 8-11 час 464А916А | Ввод 0,4 кВ 1  | 20 | 54 | 48 | А-232В-232С-231 |
| Ввод 0,4 кВ 2 | 47 | 47 | 45 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| Завод АДМЗ | 1 | 1 | 0 |
| АВ-3 | 20 | 54 | 48 |
| АВ-4 | 0 | 0 | 0 |
| Кз1- 0,1 |  |
| ***58*** | 651 Т-100 Фидер 31-07 8-11 час  140А | 1. Учхоз
2. Стройка
 | 105 | 406 | 501 | А-237В-237С-239 |
|
| Кз-0,26 |  |
| ***59*** | 652 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час 581А | №1. ул.Проточная № 17-27 ул.Шушенская5,6,7,12,13,11,16 | 33 | 16 | 42 | А-225В-228С-228 |
| №2. ул.Саянская № 12-34, 21 | 0 | 0 | 0 |
| №3. ул.Таежная № 2-30,ул.Дружбы,у Юбилейная,ул.Московская№15-23 | 133 | 120 | 83 |
|  |  |  |  |
| Кз-0,24 |  |
| ***60*** | 653 Т-160 Фидер 31-23 8-11 час 232А | Дачи № 1 | 25 | 15 | 31 | А-240В-230С-232 |
| Кз-0,102 |  |
| ***61*** | 654 Т-315 Фидер 31-19 8-11 час 464А | 1. Автомат | 60 | 40 | 55 | А-238В-240С-240 |
| Кз-0,11 |  |
| ***62*** | 655 Т-400 Фидер 31-11 8-11 час 578А |  |  |  |  | А-220В-221С-220 |
| №4. музей | 6 | 4 | 8 |
| №6. школа искуств | 11 | 3 | 1 |
| №7. школа искуств | 13 | 19 | 14 |
| №9. музей | 19 | 25 | 31 |
| №11 Заповедник | 10 | 19 | 14 |
| №21 Храм | 11 | 15 | 21 |
| Кз-0,14 |  |
| ***63*** | 656 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час А 363 | №1. ул.Кривенко № 1-9, 2-12 ул.Победы № 4-24 | 23 | 8 | 24 | А-225В-230С-232 |
| №2. Магазин " Саянский " | 26 | 27 | 23 |
| №3.ул. Семирацкого № 1-11, 2-24 ул.Кривенко № 13,14-16 ул.Букатова № 1-19 | 36 | 26 | 21 |
| Кз-0,2 |  |
| ***64*** | 657 Т-160 Фидер 31-12 232А | №2 Светлая 1-21 ул.Победы № 2-24 ул.Молодежная № 1-23, 2-16 | 17 | 6 | 5 | А-238В-240С-239 |
| №2. ул.Светлая № 2-32, 3-15 | 12 | 9 | 29 |
| №3. ДРСУ | 3 | 0 | 3 |
| Кз-0,12 |  |
| ***65*** | 658 Т-100 Фидер 31-12 8-11 час 145А | №1. Дом недостроенный Барамзина | 5 | 5 | 0 | А-234В-236С-234 |
| №4. Ветучасток, Гараж  | 20 | 25 | 19 |
| №2. Административное здание | 3 | 2 | 1 |
| Кз-0,18 |  |
| ***66*** | 659 Т-400 Фидер 31-12 8-11 час  573 А  | №1. столярка | 40 | 43 | 36 | А-237В-237С-237 |
| №2. Кордон | 4 | 0 | 0 |
| №3. Гаражи | 0 | 0 | 0 |
| №4.2-ух этажный дом | 13 | 14 | 18 |
| №5. Частные гаражи | 5 | 7 | 0 |
| Кз-0,11 |  |
| ***67*** | 660 Т-250 Фидер 31-11 8-11 час 363А | №1. Турбаза " Журавленок " | 21 | 16 | 13 | А-236В-237С-236 |
| №2. Столовая | 25 | 21 | 31 |
| №3 Душевая | 0 | 0 | 0 |
| №4. Сотовая связь | 8 | 11 | 8 |
| №5. от стадиона до моста | 0 | 0 | 0 |
| №6. от стадиона в лево | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,14 |  |
| ***68*** | 662 авт Т1-400, Т2-630 Фидер 31-19 8-11 час РВ 578 А910 А       | №1. ЮВС | 1 | 5 | 2 | А-236В-236С-235 |
| №2. ЮВС | 20 | 25 | 14 |
| №4. Црм Шушенская нефтебаза | 10 | 21 | 18 |
| №6. Мегафон | 17 | 15 | 12 |
| №8. Гараж ПУ-44 | 31 | 8 | 33 |
| №9. Автомойка Василенко | 8 | 3 | 5 |
| Пилорамма | 0 | 0 | 0 |
| Мачта МТС | 10 | 4 | 11 |
| Маг. Стройматер. | 45 | 36 | 29 |
| СТО Локтев | 12 | 14 | 12 |
| Кз-0,10 |  |
| ***69*** | 663 Т-400 Фидер 31-11 17-19 час  578 А | №1 Сбербанк | 12 | 19 | 14 | А-223В-223С-225 |
| №2. Общежитие | 32 | 13 | 23 |
| №3. Дом 11 | 44 | 28 | 22 |
| №4. Дом 2а, 3мкр № 1 | 11 | 29 | 20 |
| №5. ввод ТР №1 |  |  |  |
| №6. ИП Крупенин | 0 | 9 | 1 |
| №7. Дом 12 | 0 | 0 | 0 |
| №8. Дом 12 | 61 | 38 | 26 |
| №9. Дом 2а, 3 мкр. | 46 | 29 | 27 |
| №11. ввод ТР №2 |  |  |  |
| №12. Дом 10 | 18 | 37 | 34 |
| №13. Дом 10 | 0 | 0 | 0 |
| №14. Банк | 9 | 31 | 18 |
| №15. Дом 2 | 16 | 22 | 27 |
| Кз-0,41 |  |
| ***70*** | 664 Т-400 Фидер 31-19 578А | Ввод 0,4 кВ " Очистные " №1 | 55 | 68 | 73 | А-227В-227С-227 |
| Ввод 0,4 кВ " Очистные " №2 | 61 | 98 | 74 | А-220В-222С-220 |
| Кз-0,24 |  |  |
| ***71*** | 665 Т-400 Фидер 31-04 17-19 час 578А | №1. ул.Сахарова | 54 | 46 | 20 | А-231В-235С-237 |
| №2. Гаражи | 4 | 6 | 2 |
| №3. ул.Пушкина | 14 | 25 | 24 |
| №4. ул.Есенина | 4 | 8 | 12 |
|  |
| №5. ул.Есенина дом 9-2 | 0 | 1 | 0 |
| Кз-0,13 |  |
| ***72*** | 666 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час 363А | 1. Дом 6 | 4 | 4 | 20 | А-226В-216С-222 |
| 2. Дом 17 | 16 | 18 | 19 |
| 3. Дом 5 | 6 | 11 | 6 |
| 6. уличное осв. | 0 | 0 | 0 |
| 7. Дом 3 | 13 | 11 | 11 |
| 8. Дом 4 | 2 | 14 | 7 |
| Кз-0,15 |  |
| ***73*** | 667 Т-63 Фидер 31-19 8-11 час 91А | 1. Мастерская СТО | 10 | 24 | 19 | А-237В-237С-239 |
| 2. АЗС-97 | 13 | 13 | 15 |
| 3. Дом | 6 | 3 | 1 |
| Кз-0,38 |  |
| ***74*** | 668 Т-630 Фидер 31-11 17-19 час 910А | №7 Экара. рес | 21 | 10 | 2 | А-237В-239С-240 |
| №16 | 0 | 0 | 0 |
| №2 д 25 | 68 | 43 | 70 |
| №18. Мичурина, Пионерская | 56 | 27 | 28 |
| №3 яч 16 | 0 | 0 | 0 |
| №19 Дом 25 | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,12 |  |
| ***75*** | 669 Т-250 Фидер 31-19 361А | Спирт завод | 21 | 10 | 41 | А-231В-231С-231 |
| Ф1 | 0 | 0 | 0 |
| Ф2 | 30 | 28 | 21 |
| Ф3 | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,13 |  |
| ***76*** | 670 Т-400 Фидер 31-19 8-11 час 578А | 1. Горгаз | 5 | 6 | 4 | А-234В-234С-229 |
| 2. Контора МУП " Водоканал " | 10 | 12 | 10 |
| 3. Мастерская | 20 | 24 | 18 |
| 4. АТК-2 | 18 | 20 | 21 |
| 5. АЗС | 10 | 7 | 6 |
| 6. Бойлерная | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,11 |  |
| ***77*** | 671 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час 361А | №3. Насосная № 7 | 0 | 0 | 0 | А-235В-240С-238 |
| №5. Дом № 13 | 0 | 9 | 7 |
| №8. ул. Щетинкина № 29-41 | 22 | 1 | 4 |
| №9. Дом № 15 | 3 | 10 | 6 |
| №10. Щетинкина 2-50, Мира 45, Гоголя 2-8 | 32 | 6 | 10 |
| Кз-0,1 |  |
| ***78*** | 672 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час 232А | 1. Садовая № 1-7, 4-6 ул.Энергетиков № 5-11 ул.Ленина № 152 | 24 | 30 | 19 | А-238В-240С-234 |
| 2. пер.Летний ул.Энергетиков № 1-3 ул.Светлая 3а, 5 ул.Ленина № 142а, 142б | 44 | 38 | 21 |
| 3. ул.Ленина, гараж | 11 | 26 | 25 |
| Кз-0,34 |  |
| ***79*** | 674 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час 232А | №1. ул.Светлая № 49-65 | 0 | 6 | 4 | А-219В-220С-220 |
| №2. ул.Проминского № 14-37 ул.Барамзина № 17-29 | 39 | 27 | 10 |
|  №3.ул Светлая 64,67-73 | 14 | 5 | 9 |
|   |  |  |  |
| Кз-0,16 |  |
| ***80*** | 675 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час 363А | №1. ул.Светлая № 32-46 ул.Лесная № 33,35,37,39 | 2 | 3 | 0 | А-238В-240С-240 |
| №2. ул.Светлая № 48-62, 47 | 15 | 2 | 2 |
| №3. ул.Лесная № 17-31, Букатова 18 | 14 | 5 | 8 |
| №4. Проминского 1-13, Светлая 35-45 ул. Барамзина 1-15 | 10 | 19 | 40 |
| Кз-0,1 |  |
| ***81*** | 676 Т-100 Фидер 31-12 8-11 час 145А | №2. Гараж лесхоза, жилой дом ул.Фрунзе | 6 | 9 | 12 | А-220В-220С-220 |
| №1 отключенБойлер | 10 | 5 | 0 |
| №3 контора нац.парка | 6 | 15 | 14 |
| Кз-0,18 |  |
| ***82*** | 677 Т-400 Фидер 31-14 17-19 час 578А | №1. д.№ 18 | 10 | 0 | 0 | А-230В-230С-223 |
| №2. 4 мкр. д.№ 15 | 11 | 12 | 12 |
| №3. 9 этаж. Дом | 39 | 31 | 27 |
| №4. ул.Ванеева, ул. Лепешинмкого ул. Островского | 28 | 37 | 29 |
| №5.  |  |  |  |
| №7. 4 мкр. № 15, стомотология | 0 | 0 | 0 |
| №8. стройка | 10 | 51 | 25 |
| №9. Д17 | 14 | 26 | 4 |
| №10 д.9,д.18,д.20, | 32 | 63 | 11 |
| Кз-0,27 |  |
| ***83*** | 678 Т-160 Фидер 31-14 8-11 час 232А | №1. ул. Луговая | 5 | 24 | 14 | А-237В-238С-238 |
| №2. РОВД | 39 | 12 | 18 |
| №3. спортивная,  | 2 | 13 | 26 |
| №4 ул. Полукольцевая  | 6 | 7 | 14 |
| Кз-0,26 |  |
| ***84*** | 679 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час 361,2А   | 4. ул.Свободная, Спортивная | 35 | 32 | 14 | А-222В-223С-230 |
| 1. ул.Первомайская ул.Заводская, Астафьева | 6 | 54 | 50 |
| 3. ул.Носова | 6 | 2 | 20 |
| 2. ул. Пушкина | 18 | 23 | 16 |
| Кз-0,25 |  |
| ***85*** | 680 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час 361,2А | №1. Ввод ТР 2 |  |  |  | А-234В-228С-230 |
| №3. Освещение  | 0 | 0 | 0 |
| №4. Дом 24 | 44 | 26 | 52 |
| №8. Дом 23 | 10 | 17 | 13 |
| №9. Дом 25 | 17 | 12 | 12 |
| № 10. Насосная | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,2 |  |
| ***86*** | 682 Т-100 Фидер 31-05 17-19 час А 145  | №9. Дом 54А  | 11 | 30 | 19 | А-229В-232С-232 |
| Кз-0,14 |  |
| ***87*** | 683 Т-250 Фидер 31-14 8-11 час 361А   | №1 АЗС Аникеев | 3 | 0 | 5 | А-231В-232С-232 |
| №2. Токарка Трофимов | 4 | 3 | 4 |
| №3. ИП Чутков | 1 | 4 | 9 |
| №4. Покраска Клыков | 1 | 2 | 2 |
| №5. Столярный цех Космочук | 3 | 1 | 2 |
| №4. Клыков АА | 4 | 0 | 0 |
| №5. Пионерская 15 Халнозаров | 5 | 7 | 1 |
| №6. Такси Борщ | 0 | 0 | 7 |
| 7 Пилорама | 47 | 50 | 55 |
|  |  |  |  |
| Кз-0,2 |  |
| ***88*** | 684 Т-630 Фидер 31-05 8-11 час 910А | 1. Электрокотельная КЛ-№1 | 10 | 12 | 15 | А-235В-235С-235 |
| 2. Электрокотельная КЛ-№2 | 19 | 18 | 19 |
| 3. Скважина | 30 | 33 | 37 |
| Кз-0,08 |  |
| ***89*** | 685 Т-250 Фидер 31-19 8-11 час 361,3А  | №1. Гаражи АТП | 38 | 22 | 12 | А-236В-239С-235 |
| №3. ул.Пионерская 32( база Булатова) | 0 | 0 | 0 |
| №6 маг. Лидер, СТО Клыков | 8 | 6 | 20 |
| №7. Загод. контора | 0 | 0 | 0 |
| №8.1. Рыб.цех | 12 | 8 | 17 |
| №8.2. полуфабрикаты | 8 | 5 | 21 |
| №8.3. Светофор | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,16 |  |
| ***90*** | 686 Т-160 Фидер 31-12 17-19 час 232А | №1. ул.Новостроек № 9-1 | 43 | 65 | 20 | А-236В-234С-227 |
| №2. ул.Светлая № 81-73, 74-68 | 19 | 34 | 54 |
| №3. ул.Кедровая № 3-7, 4-10 ул.Светлая № 83 ул.Боровая 4 ул.Сиреневая № 5-1, 8-2, 10 ул. Березовая № 1-9, 2-8 ул. Восточная № 2-6, 1-3 | 18 | 25 | 34 |
| Кз-0,44 |  |
| ***91*** | 688 Т-160 Фидер 31-11 8-11 час 232А | Ввод    | 49 | 48 | 51 | А-227В-230С229 |
| Кз-0,21 |  |
| ***92*** | 689 Т-400 Фидер 31-11 578А | №3. Магазин "Ковчег" | 27 | 5 | 23 | А-224В-225С-223 |
|  №13. ул.Рудоковой  | 11 | 19 | 6 |
| №6. Дом 35,  | 28 | 47 | 21 |
| №7. Дом 34 №15. Дом № 35 | 37 | 47 | 44 |
| №18. «мастер» | 32 | 3 | 12 |
| Кз-0,2 |  |
| ***93*** | 690 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час 361,2А | №3. ул.Новостроек № 11-31, 12-24 ул.Весенняя № 13-29  | 20 | 29 | 38 | А-228В-230С-230 |
| №2. ул.Светлая № 85-113, 76-98 | 10 | 40 | 12 |
| №1. ул.Кедровая № 14-26, 13-35 ул.Сиреневая № 12-38, 7-37 ул.Березовая № 11-15 ул.Восточная № 16-40, 37 ул.Боровая № 14,16,18,22 ул.Северная ул. Полярная | 79 | 36 | 49 |
| Кз-0,29 |  |
| ***94*** | 691 Т-250 Фидер 31-12 17-19 час 363А | №1. ул.Солнечная № 1-9, 2-10 ул.Южная № 1-7 | 34 | 16 | 27 | А-229В-230С-228 |
| №2. ул.Светлая № 85-95, 20-28 ул.Весенняя № 14-18 ул.Южная № 8-24 ул.Победы № 38-46 | 61 | 52 | 58 |
| Кз-0,33 |  |
| ***95*** | 692 Т-250 Фидер 31-19 17-19 час 361А | 1. ул.Сахарова № 34-38 | 8 | 12 | 11 | А-229В-230С-230 |
| 2. ул.Сахарова № 30-32, 33 | 13 | 17 | 3 |
| 3. ул.Пушкина № 37-41 | 4 | 7 | 15 |
| 4. ул.Сахарова № 42-52, 39-2,45-47, Олимпийская , Спортивная | 32 | 28 | 27 |
|   |  |  |  |
| Кз-0,16 |  |
| ***96*** | 694 Т-250 Фидер 31-05 17-19 час 361,2А | №1. ул.Шушенская ул.Журавлинная | 28 | 26 | 32 | А-230В-223С-233 |
| №2. ул.Олимпийская ул.Российская | 60 | 54 | 71 |
| №3 Мостовая,  | 26 | 33 | 10 |
| №4 Крупская, Алтайская | 4 | 10 | 7 |  |
| Кз-0,33 |  |
| ***97*** | 695 Т-400 Фидер 31-19 17-19 час 581А   | №2. ул.Сахарова № 26-46, 13-19 Шевченко 2-6, Высоцкого № 1,2,3 | 42 | 28 | 17 | А-226В-227С-227 |
| №3. ул.Лермонтова , ул.Толстого ул.Спортивная | 13 | 21 | 28 |
| №5. дом Меленчука | 8 | 5 | 0 |
| №4. Куприна | 0 | 4 | 2 |
| Кз-0,1 |  |
| ***98*** | 697 Т-400 Фидер 31-12, 30-39 578А   | 1. ул.Звездная 11 ул.Русская № 26, 27,29,36,42 ул.250 лет Шушенскому 34,35,45 | 33 | 18 | 42 | А-231В-235С-233 |
| 3. ул.Звездная 1-16,ул.250лет Шушенскому 1-17,ул.Руская1-17 | 25 | 50 | 15 |
| 4 ул.Королева 2,10,24 ул.Суворова 1,4,5 ,ул. Жукова 3,5,12,13Ул.Кутузова,ул.Калиновая | 19 | 31 | 27 |
|  |  |  |  |
| Кз-0,15 |  |
| ***99*** | 698 Т-630 Фидер 31-12, 30-39 910А | №2. ул.Дружбы ул.Московская | 10 | 30 | 18 | А-231В-235С-231 |
| №5. , ул.Проточная, ул Фестивальная ул.Республиканская, ул.Дружбы | 35 | 26 | 62 |
| 1 ул. Снежная, ул. Фестивальная | 6 | 17 | 14 |
| 3 ул. Московская | 30 | 30 | 37 |
| Кз-0,11 |  |
| **100** | 584Т-250Ф 31-12 А 361 | 1. ул. Янтарная, ул. Полевая,  ул. Вишневая, ул. Рябиновая | 19 | 5 | 21 | А-233В-235С-235 |
| 2. ул. Королева, ул. Славянская, ул. Курчатова, ул. Шукшина | 57 | 32 | 51 |
|  |  |  |  |
| Кз-0,17 |  |  |
| **101** | ТП - 1045 Т-250 Фидер 31-23 363А | №1. Заповедник | 7 | 12 | 6 | А-225В-224С-224 |
| №2. ВЛ-0.4 | 16 | 25 | 30 |
| №3. Гараж | 4 | 1 | 0 |
| №4. Сауна | 2 | 4 | 1 |
| №5. Гараж | 0 | 0 | 6 |
|   |  |  |  |
| Кз-0,1 |  |
| **102** | ТП - 588 Т-250 Фидер 30-39  А 262  | №1 Спорткомплекс | 21 | 88 | 22 | А-232В-235С-235 |
| Кз-0,16 |  |  |
| **103** | ТП-179 ИльичёвоТ-160Фидер 35-0412-13 часt° -20°А 232 | 1 Водоканал | 21 | 19 | 16 | А-237В-236С-238 |
| 2.ул.Ленина | 20 | 14 | 19 |
| Кз-0,16 |  |
| **104** | ТП-184 ИльичёвоТ-250Фидер 35-059-10 часt° -15°А 363 | 6. Ввод | 70 | 60 | 68 | А-228В-235С-225 |
| 11. ул. Малышева, ул. Степная | 30 | 32 | 43 |
| 12. ул. Московская | 14 | 10 | 4 |
| 2. д/с Журавушка | 3 | 0 | 4 |
| 8. ул. Малышева, 7 | 11 | 10 | 2 |
| 14. водозабор | 9 | 11 | 10 |
| 7. ул. Малышева, 9 | 3 | 3 | 5 |
| Кз-0,18 |  |
| **105** | ТП-234 ИльичёвоТ-160Фидер 35-0511-12 часt° -15°А 232 | 1. Ввод | 42 | 39 | 34 | А-230В-230С-230 |
| 2. Российский красный крест | 21 | 0 | 0 |
| 9. Дом культуры | 0 | 0 | 3 |
| 10.Школа | 0 | 0 | 1 |
| 7. ул. Набережная,  ул. Московская | 7 | 43 | 26 |
| 12. ул. Кирова | 8 | 3 | 4 |
| 14. Школа | 0 | 0 | 0 |
| 15. МУК | 2 | 2 | 0 |
| 8. Уличное освещение | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,16 |  |
| **106** | ТП-239 ИльичёвоТ-250Фидер 35-0510-11 часt° -15°А 363 | 6. Ввод | 113 | 108 | 110 | А-230В-229С-227 |
| 3. ул. Кирова | 19 | 15 | 22 |
| 10. Торговый центр | 5 | 3 | 4 |
| 4. насосная №3,  ул. Московская 1,3 | 42 | 37 | 34 |
| 11. насосная №2  | 1 | 0 | 0 |
| 12. ул. Московская, 10 | 5 | 19 | 4 |
| 5. ул. Кирова, 9, ул. Кирова, 7а | 10 | 4 | 7 |
| 7. ул. Московская, Производствен. | 3 | 12 | 20 |
| 8. ул. Московская 12 | 1 | 2 | 1 |
| 15. контора почта музыкальная школа | 1 | 7 | 8 |
| 14. Кирова,22 | 9 | 1 | 6 |
| 9. Уличное освещение |  |  |  |
| Кз-0,33 |  |
| **107** | ТП-1730 ИльичёвоТ-250Фидер 35-1110-11часt° -15°А 363 | 6. Ввод | 51 | 25 | 48 | А-235В-235С-230 |
| 11. ул. Северная ул. Ленина | 29 | 21 | 38 |
| 3. ул. Крупская | 1 | 1 | 6 |
| 12. ул. Ленина | 22 | 2 | 4 |
| 14. Уличное освещение | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,11 |  |
| **108** | ТП-1731 ИльичёвоТ-250Фидер 35-1110-11часt° -15°А 363 | 6. Ввод | 53 | 82 | 85 | А-222В-223С-225 |
| 2. ул. Весенняя 5 | 12 | 24 | 6 |
| 8. ул. Весенняя 7 | 15 | 28 | 23 |
| 11. ул. Весенняя 3 | 8 | 13 | 37 |
| 14. ул. Московская 14 | 25 | 15 | 8 |
| Кз-0,2 |  |
| **109** |  ТП-1732 ИльичёвоТ-250Фидер 35-1110-11 часt° -15°А 363 | 1. Ввод | 86 | 60 | 10 | А-230В-228С-228 |
| 2. ул. Весенняя, 2 | 21 | 17 | 31 |
| 11. ул. Весенняя, 4 | 11 | 15 | 30 |
| 12. ул. Весенняя 6 | 30 | 8 | 13 |
| 5. ул. Весенняя 9 | 10 | 10 | 7 |
| 8. ул. Московская | 1 | 2 | 15 |
| 7. маг. Центральный | 15 | 6 | 16 |
| 9. насосная 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. уличное освещение | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,14 |  |
| **110** | ТП-1740 ИльичевоТ-25Фидер 35-0610-11 часt° -10°А 36 | Ввод | 21 | 29 | 25 | А-239В-239С-239 |
| Кз-0,69 |  |
| **111** | ТП-700 СизаяТ-400Фидер 09-0517-19 часА 578 | 1. ул. Енисейская, Больница | 40 | 40 | 60 | А-238В-239С-239 |
| 2. ул. Ленина 37-81 ул. Нагорная 23-33 пер. Зеленый | 65 | 40 | 60 |
| 3. ул. Ленина 44-68 | 12 | 10 | 20 |
| 4. ул. Ленина 1-18 | 30 | 25 | 20 |
| 5. Лесная, погорная  | 33 | 34 | 40 |
| Кз-0,29 |  |
| **112** | ТП-701 СизаяТ-400Фидер 09-0517-19 часА 578 | 1. Берегова | 70 | 30 | 38 | А-239В-238С-238 |
| 2. ул. Щетинкина 1-113 | 3 | 8 | 6 |
| 3. ул. Щетинкина 2-40 | 4 | 5 | 3 |
| Кз-0,1 |  |
| **113** | 702Т-400Фидер 09-05А 578 | 1. ул. Песочная 6А-16, 11-43 ул. Таежная 1,2,3 | 28 | 70 | 20 | А-237В-236С-239 |
| 2. ул. Песочная 18-32, 39-55 Ул. Таежная | 5 | 18 | 28 |
| Кз-0,1 |  |
| **114** | ТП-704 СизаяТ-400Фидер 09-0517-19 часА 578 | 1. Пилорама | 25 | 25 | 29 | А-238В-239С-238 |
| 2. Гараж | 0 | 0 | 0 |
| 3. ул. Баумана, ул. Ленина 97-121 | 50 | 20 | 20 |
| 4.Предпрениматель | 3 | 4 | 9 |
| Кз-0,1 |  |
|  |
| **115** | ТП-705 СизаяТ-400Фидер 09-1017-19 часА 578 | 1. Ленина 96 -134, 123-187 | 82 | 32 | 52 | А-239В-239С-239 |
| 2. Пром..Енисейская 47-92  переулок | 28 | 27 | 70 |
| 3. Ленина | 25 | 20 | 20 |
| Кз-0,2 |  |
| **116** | ТП-706 СизаяТ-160Фидер 09-05А 232 | 1. Таёжная 13-28 | 15 | 4 | 15 | А-232В-231С-230 |
| 2. Таёжная, Песочная 8-20, 34-71 | 22 | 18 | 23 |
| Кз-0,14 |  |
| **117** | ТП-707 СизаяТ-400Фидер 09-0517-19 часА 578 | 1. ул. Шахматная 34-41 | 20 | 17 | 15 | А-238В-238С-239 |
| 2. ул. Шахматная 38-66 | 16 | 22 | 27 |
| 3. ул. Песочная 48-56, 99-105 | 21 | 24 | 26 |
| 4. Горбунов | 1 | 1 | 0 |
| Кз-0,11 |  |
| **118** | ТП-710/1 СизаяТ-400Фидер 09-058-11 часА 578 | 1. ул. Есенина, ул. Ленина | 45 | 36 | 16 | А-239В-239С-239 |
| 2.Школа корпус А | 6 | 12 | 8 |
| 3. Котельная | 4 | 30 | 33 |
| 4. насосная | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,11 |  |
| **119** | ТП-710/2 СизаяТ-400Фидер 09-058-11 часА 578 | 1.Котельная  | 30 | 32 | 31 | А-239В-239С-239 |
| 2.Школа корпус Б | 12 | 13 | 12 |
| 3.Школа ВРУ-2 | 15 | 12 | 12 |
| Кз-0,1 |  |
| **120** | ТП-712 СизаяТ-630Фидер 09-10А 918 | 1. ул. Московская 1,2,3,4,5 Скважина | 28 | 22 | 22 | А-237В-239С-237 |
| 2. ул. Московская 6,7,8,9 Ул. Берегова 18,25,19А | 32 | 25 | 39 |
| Кз-0,1 |  |
| **121** | ТП-713 СизаяТ-160Фидер 09-05А 232 | 1. ул. Шахматная 12-30 +33 | 7 | 12 | 7 | А-237В-235С-235 |
| 2. ул. Солнечная  скважина | 23 | 28 | 40 |
| 3. ул. Шахматная 1-27 | 13 | 2 | 18 |
| Кз-0,21 |  |
| **122** | ТП-714 СизаяТ-400Фидер 09-10А 578 | 2. ул. Голубая, ул. Сиреневая ул. Березовая, ул.Кедровая ул Ленина-185-191 | 20 | 32 | 40 | А-237В-238С-236 |
| 3. Церковь | 46 | 45 | 46 |
| Кз-0,13 |  |
| **123** | ТП-716 СизаяТ-400Фидер Т-7317-19 часА 581 | 1. ул. Центральная 26-54 | 13 | 8 | 8 | А-230В-232С-229 |
| 2. ул. Центральная 1-24 | 10 | 25 | 18 |
| 3. ул. Центральная дом | 53 | 30 | 22 |
| 4. ул. Набережная | 1 | 2 | 1 |
| Кз-0,1 |  |
| **124** | ТП-718 СизаяТ-100Фидер Т-7317-19 часА 145 | 1. Никитино | 16 | 17 | 15 | А-223В-222С-223 |
| 2. Никитино | 21 | 18 | 15 |
| Кз-0,24 |  |
| **125** | ТП-719 СизаяТ-400Фидер Т-7317-19 часА 571 | 1 ул. Набережная | 5 | 13 | 13 | А-232В-234С-230 |
| 2.ул.Полевая,ул.Степная,ул.Молодежная  | 12 | 18 | 20 |
|  | Кз-0,1 |  |  |
| **126** | ТП-585Т-160Фидер 31-19А 232 | Котельная МКК | 21 | 24 | 24 | А-228В-229С-229 |
| Уличное освещение | 15 | 10 | 10 |
| Кз-0,15 |  |
| **127** | ТП-587Т-250Фидер 31-19А 361 | 2. МКК детский сад, дома № 1,2,3,13,15 ,17,316,18,19,20  | 7 | 11 | 0 | А-234В-235С-236 |
| 1. МКК дома № 10,11,12,21,8,7,6,5,4 | 12 | 35 | 28 |
| 3. Детский сад | 7 | 5 | 0 |
| 4. Магазин в доме №18 | 4 | 1 | 1 |
| 5. Почта, киоск | 0 | 0 | 0 |
| 6. Уличная | 0 | 0 | 0 |
| Кз-0,1 |  |
| **128** | ТП-637 СубботиноТ-250А 363 | 3. Школа | 10 | 10 | 9 | А-231В-232С-231 |
| 5. Больница | 4 | 7 | 4 |
| 7. Котельная | 10 | 10 | 10 |
| 11. Школа | 9 | 9 | 8 |
| Кз-0,1 |  |
| **129** | ТП-2045 Н.КояТ-315А 464 | 1. Эл. бойлерная, Школа | 0 | 0 | 4 | А-225В-227С-226 |
| 2. ДК эл бойлерная | 0 | 10 | 1 |
| Кз0,01 |  |
| **130** | ТП-962 ДубенскТ-250А 361 | 2. Детский сад | 10 | 12 | 6 | А-225В-225С-227 |
| 3. Эл. бойлерная | 0 | 0 | 0 |
| 4. Эл. бойлерная | 0 | 0 | 0 |
| 6. Школа | 10 | 10 | 5 |
| 14. Школа | 20 | 20 | 20 |
| Кз-0,11 |  |
| **131** | ТП-604 Котельная КаптыревоТ-250А 363 | 1. Щитовая | 25 | 40 | 25 | А-230В-230С-230 |
|  |  |  |  |
| Кз-0,08 |  |

Начальник участка электросетей О.А. Сергеев