## П1.3
Таблица №П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ЭСО
№ п/п | Показатели | Ед.изм | Базовый период 2021 год |  |  |  |  | Период регулирования 2022 год
|  |  | Высокое напряжение | среднее напряжение СН1 | среднее напряжение СН2 | Низкое напряжение | Всего | Высокое напряжение | среднее напряжение СН1 | среднее напряжение СН2 | Низкое напряжение | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Технические потери | тыс.кВтч |  | 30.708 | 2797.2051 | 1703.7349 | 4531.6479 |  | 30.3198 | 2735.2284 | 1719.4234 | 4484.9717
1.1 | Потери холостого хода в трансформаторах (а*б*в) | тыс.кВтч |  | 23.755 | 1652.38 |  | 1676.135 |  | 23.755 | 1652.382 |  | 1676.137
а | Норматив потерь | кВт/МВА |  | 2.4652 | 3.2674 |  | 5.7326 |  | 2.4652 | 3.2674 |  | 5.7327
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  | 1.1 | 57.73 |  | 58.83 |  | 1.1 | 57.73 |  | 58.83
в | Продолжительность периода |  |  | 8760 | 8760 |  | 8760 |  | 8760 | 8760 |  | 8760
1.2 | Потери в БСК и СТК (а*б) | тыс.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество БСК и СТК | шт.
1.3 | Потери в шунтирующих реакторах | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество реакторов | шт.
1.4 | Потери в СК и генераторах, работающих в режиме СК, всего | тыс.кВтч
1.4.1 | Потери в СК номинальной мощностью______Мвар (а*б) | тыс.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2
1.5 | Потери электрической энергии на корону, всего | тыс.кВтч
1.5.1 | Потери на корону в линиях напряжением____кВ(а*б) | тыс.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/км
б | Протяженность линий | км |  | 0.05 | 83.77 | 172.67 | 256.49 | 0 | 0.05 | 86.02 | 174.26 | 260.33
1.6 | Нагрузочные потери, всего | тыс.кВтч |  | 6.953 | 1144.8251 |  | 1151.778 |  | 6.5648 | 1082.8464 |  | 1089.4113
1.6.1 | Нагрузочные потери в сетях ВН, СН1 и СН2 (а*б), всего | тыс.кВтч |  | 3.274 | 841.6151 |  | 844.889 |  | 2.8858 | 779.6394 |  | 782.5253
а | Норматив потерь | % |  | 1.9859 | 5.5955 |  |  |  | 1.8599 | 5.4894
б | Отпуск в сеть | тыс.кВтч |  | 164.857 | 15040.907 | 39604.221 | 54809.985 |  | 155.157 | 14202.632 | 39173.298 | 53531.087
| Нагрузочные потери в тран-рах |  |  | 3.679 | 303.21 |  | 306.889 |  | 3.679 | 303.207 |  | 306.886
| коэффициент нагрузки |  |  | 0.31 | 0.46 |  |  |  | 0.31 | 0.46
| нагр. |  |  | 3410 | 3410 |  |  |  | 3410 | 3410
| Р кз |  |  | 14.17 | 693.53 |  |  |  | 14.17 | 693.53
1.6.2 | Нагрузочные потери в сети НН (а х б) | тыс.кВтч |  |  |  | 1703.7349 | 1703.7349 |  |  |  | 1719.4234 | 1719.4234
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/км |  |  |  | 9.867 |  |  |  |  | 9.867
б | Протяженность линий НН | км |  |  |  | 172.67 |  |  |  |  | 174.26
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | тыс.кВтч |  |  | 102.781 |  | 102.781 |  |  | 102.781 |  | 102.781
3 | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета электроэнергии |  |  | 2.222 | 130.08 | 124.44 | 256.742 |  | 2.222 | 130.084 | 124.439 | 256.745
| Итого | тыс.кВтч |  | 32.93 | 3030.0661 | 1828.1749 | 4891.1709 |  | 32.5418 | 2968.0934 | 1843.8624 | 4844.4977
Директор МУП "ШТЭС"_____________________ А.П. Щербаков
Глубышев Константин Павлович
(39139) 3-44-85